## VV souhrn
#RTSROZP# | Položkový rozpočet - Výměna trafa T2/1000kVA za trafo T2/1250kVA HALA RONDO
| Stavba: |  |  | HALA RONDO
| Objekt: |  |  | Výměna trafa T2/1000kVA za trafo T2/1250kVA v objektu Rondo Brno
436 | Rozpočet:
| Objednatel: |  | STAREZ - SPORT, a.s. |  |  |  | IČO: | 26932211
|  |  | Křídlovická 911/34 |  |  |  | DIČ: | CZ 26932211
|  |  | 603 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: Ing. Hrdlička |  |  | Pokyny: vyplňte žlutě vyznačené buňky
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
VN | Rozvodna VN - 22kV | [6 empty] | 0
| Stanoviště trafa T2 -1000kVA, resp. T2 -1250kVA | [6 empty] | 0
| Hlavní rozvaděč RM2 - ůpravy s přepojením T2 | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RM1 a RM2 - úpravy s přepojení " krasohaly " | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Cena celkem bez DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#VALUE! | Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
#VALUE! | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF!
2 | 01 | Oprava sprch místnost č. 1.19 |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF!
3 | 01 | Stavební část |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF!
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## Rozpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena bez DPH
Výměna trafa T2/1000kVA za trafo T2/1250kVA v objektu Rondo Brno
Investor : Starez-sport, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno
Část : Podklad po výběr zhotovitele
VYPLŇTE - ŽLUTĚ VYZNAČENÉ BUŇKY
Poznámka 1 : případné konzultace ( navýšení odběru resp. měření ) s distributorem, nejsou předmětem této části - zajišťuje investor.
Poznámka2 : projektant dopuručuje, aby v rámci výběru dodavatele byla povinná návštěva, ucházejících se firem, na místě samém, s o hledem na značnou technickou, časovou, atd. náročnost této akce.
| Rozvodna VN - 22kV |  |  |  | 0
1 | Rekognoskace prostoru před zahájením montáže - rozvodna vn | hod | 12 | 0 | 0
2 | drobné práce v rozvodně vn ( odstranění a zpětné uložení dielektrického koberce, atd. ) | sada | 1 | 0 | 0
3 | zabezpečení vypnutého stavu v rozvodně vn - pro vývodní 6. pole vn rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
4 | demontáž stávající pojistkové vn patrony J25-40A | ks | 3 | 0 | 0
5 | pojistková vn patrona J25-50A | ks | 3 | 0 | 0
6 | nezbytné úpravy stávajícího 6. pole vn rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
7 | zpětné zapnutí vn rozvaděče ( v průběhu a po ukončení celkové montáže trafa T2 ) | ks | 2 | 0 | 0
8 | nastavení a kontrola parametrů v rozvaděči vn pro nové trafo T2 ( 1250kVA, 22/0,4kV ) | ks | 1 | 0 | 0
9 | ekologická likvidace demontovaného materiálu | sada | 1 | 0 | 0
10 | Montáže bez materiálu dodávaného v rozvodně vn | sada | 1 | 0 | 0
11 | revize provedených úprav ve vn rozvaděči - 6. pole | sada | 1 | 0 | 0
12 | zakreslení změn do stávajícího Přehledového schéma vn v rozvodně vn | sada | 1 | 0 | 0
| Stanoviště trafa T2 -1000kVA, resp. T2 -1250kVA |  |  |  | 0
1 | Rekognoskace prostoru kobky trafa před zahájením demontáže/montáže - stanoviště trafa T2 | hod | 6 | 0 | 0
2 | demontáž - odpojení a zabezpečení stávající vn kabeláže stávajícího trafa T2/1000kVA, 22/0,4kV, se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození | sada | 1 | 0 | 0
3 | demontáž - oboustranné odpojení stávající nn kabeláže nn od stávajícího trafa T2/1000kVA, 22/0,4kV a v přívodním poli rozvaděče RM2 | sada | 1 | 0 | 0
4 | demontáž stávajícího vodiče NSGAFOU 150mm2 ( původní nn kabeláže mezi T2-RM2 ), 3x(3)+2x(1), uložená na roštu ( jsou krátké ), náročné práce na žebříku 3m | m | 140 | 0 | 0
5 | ekologická likvidace demontovaného vodiče NSGAFOU 150mm2 | m | 140 | 0 | 0
6 | demontáž - odpojení stávající kabeláže signalizační od stávajícího trafa T2/1000kVA, 22/0,4kV, se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození | sada | 1 | 0 | 0
7 | demontáž - odpojení stávajícího přizemnění od stávajícího trafa T2/1000kVA, 22/0,4kV, se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození | sada | 1 | 0 | 0
8 | demontáž stávajícího trafa T2/1000kVA, 22/0,4kV, vč. vyvezení mimo kobku stanoviště na místo, které určí investor ( do 30m ) | sada | 1 | 0 | 0
9 | ekologická likvidace stávajícího suchého trafa T2-1000kVA, a dalšího drobného demontovaného materiálu | ks | 1 | 0 | 0
10 | běžné vyčistění prostoru kobky cca 4,5x2,5m ( vč. prostupů do kabelového prostoru ) - stanoviště trafa T2 | sada | 1 | 0 | 0
11 | stojanová nosná konstrukce ( stejná jako u trafa T1 ) pro vyvedení sekundárních vodičů - pozinkovaná ocel konstrukční ( UE5, UE6,8, L50/50, atd. ), vč. spec. příchytek nn kabelů, spojovacího a kotvícího materálu | kg | 120 | 0 | 0
12 | Elektroda svařovací ER113 | ks | 10 | 0 | 0
13 | Pozinkovaný spray | ks | 2 | 0 | 0
14 | Příchytka SONAP 637590 ( na stojan ) | ks | 10 | 0 | 0
15 | Vodič NSGAFOU150mm2 ( nová nn kabeláž sekundární strany trafa T2-1250kVA k RM2 ), 4x(3x) + 3x(1x ) | m | 205 | 0 | 0
16 | Kabelové oko CU 150 | ks | 30 | 0 | 0
17 | uložení nové nn kabeláže na stávající rošty v kabelovém prostoru ( náročné práce na žebříku 3m ) |  |  | 0 | 0
| Pozinkovaný rošt RZ4-3 ( na stojan a podlahu stanoviště trafa ), vč. ukotvení | ks | 3 | 0 | 0
18 | Příchytka SONAP 637590 ( pro nový rošet a doplnění stávající trasy roštu v kabelovém prostoru ) | ks | 80 | 0 | 0
19 | Suchý trafnsformátor T2 -1250kVA, 22/0,4kV, Dyn1, s hliníkovým vinutím, dle požadavků Ecodesign 2, vnitřní provedení | ks | 1 | 0 | 0
20 | Kompletní zarážka koleček transformátoru | ks | 4 | 0 | 0
21 | vytvarování stávajících konců primárních kabelů 22-AXEKVCEY 1x70mm2 pro zpětné připojení na nové trafo T2, se zvýšenou opatrností | sada | 1 | 0 | 0
22 | připojení stávající vn kabeláže na primár trafa T2 ( nebude-li možné, použít novou sadu vn koncovek - viz. dále ) | sada | 1 | 0 | 0
23 | AL pasovina 40/10 pro zhotovení praporců ( vč. nátěru ) připojení stávající vn kabeláže na " nově situované " připojovací primární izolátory vn trafa T2-1250kVA( obdoba praporců jak u loni rekonstruovaného trafa T1-1000kVA ) | m | 2 | 0 | 0
24 | kabelová vn koncovka ( pro 22-AXEKVCEY 1x70mm2 ) - připojení na trafo T2-1250kVA ( rezerva ) | sada | 1 | 0 | 0
25 | zpětná montáž - připojení stávající kabeláže signalizační na nové trafo T2/1250kVA, 22/0,4kV, se zvýšenou opatrnosí, aby nedošlo k poškození, byla -li původně natažena | sada | 1 | 0 | 0
26 | zpětná montáž - připojení stávajícího přizemnění ( s doplněním ) na nové trafo T2/1250kVA, 22/0,4kV, se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození | sada | 1 | 0 | 0
27 | Pozinkovaný pásek FeZn 30x4mm ( všeobecně - rezerva ) | m | 5 | 0 | 0
28 | Pozinkovaný drát FeZn 8mm ( všeobecně - rezerva ) | m | 5 | 0 | 0
29 | Svorka SR03 pásek - drát | ks | 3 | 0 | 0
30 | Svorka SR02 pásek - pásek | ks | 3 | 0 | 0
31 | měřící kabel CYKFY-J 7Cx1,5mm2, mezi trafem T2 a přívodním polem rozvaděče RM2.1 – pro nový vyhodnocovací přístroj ( TSX1 ) | m | 15 | 0 | 0
32 | pozinkovaná ocel konstrukční - všeobecně | kg | 40 | 0 | 0
33 | Elektroda svařovací ER113 | ks | 5 | 0 | 0
34 | Pozinkovaný spray | ks | 1 | 0 | 0
35 | drobný montážní materiál a obnovující materiál ( spojovací materiál, barva, ředidlo, štítky, atd. ) | sada | 1 | 0 | 0
36 | Montáže bez materiálu dodávaného | hod | 16 | 0 | 0
37 | Nastavení parametrů na transformátoru T2 a uvedení do provozu | sada | 1 | 0 | 0
38 | Jeřábnické práce, montážní mechanismy | sada | 1 | 0 | 0
39 | tabulka na dveře trafokomory s textem : Stanoviště transformátoru T2 - 1250kVA, 22/0,4kV, vč. demontáže původní tabulky | sada | 1 | 0 | 0
40 | vydání technické dokumentace k trafu T2-1250kVA, 22/0,4kV | sada | 1 | 0 | 0
41 | Zařízení staveniště zhotovitele, pojištění - všeobecně | % | 3 | 0 | 0
41 | účast projektanata na montáži | hod | 3 | 0 | 0
43 | Výchozí revize | hod | 6 | 0 | 0
| Hlavní rozvaděč RM2 - ůpravy s přepojením T2 |  |  |  | 0
1 | Rekognoskace prostoru stávající rozvodny nn ( RM2 ) | hod | 6 | 0 | 0
2 | demontáž a zpětná montáž stávajícího dielektrického koberce a záklopu kabelového kanálu před RM2 ( přívodní pole ) | sada | 1 | 0 | 0
3 | úpravy v přívodním poli ohledně napojení nové nn kabeláže, viz. výše | hod | 8 | 0 | 0
4 | přenastavení parametrů nového hlavního jističe FA2.1 z hodnoty 1440A na hodnotu 1600A | sada | 1 | 0 | 0
5 | zhotovení výřezu ve dveřích přívodního pole pro display nového vyhodnocovacího přístroje ( TSX1 ) | ks | 1 | 0 | 0
6 | osazení nového kontrolního přístroje TSX1 trafa T2 ( čidlo je součástí nového trafa T2 do dveří přívodního pole RM2, přístroj je jeho příbalem ( obdobně jako u RM1 ) | ks | 1 | 0 | 0
7 | připojení nového měřícího kabelu ( 1x CYKFY 5Cx1,5mm2 ) do přístroje TSX1 od trafa T2, viz. výše | ks | 1 | 0 | 0
8 | úprava zapojení ovládání hlavního jističe FA2.1 v přívodním poli RM2 - vypnutí při překročení dovoleného oteplení trafa T2 ( kontakt z vyhodnocovacího přístroje TSX1 ), včetně kopírovacích prvků, drátování a dalších nutných úprav a materiálu |  |  | 0 | 0
9 | demontáž a zpětná montáž stávajícího dielektrického koberce a záklopu kabelového kanálu mezi RM2 ( přívodní pole ) a rozvaděčem RA01 ( pole 1 ) | m | 6 | 0 | 0
10 | datový kabel JYSTY 2x2x0,8 z nového vyhodnocovacího přístroje TSX1 dv RM2 do stávajícího rozvaděče ASŘ ( označený RA01 ), uložený ve stávajícím kabelovém kanále | m | 15 | 0 | 0
11 | připojení nového datového kabelu ( JYSTY 2x2x0,8 ) do přístroje TSX1 od trafa T2, viz. výše ( připojení druhého konce v RA01 zajistí investor ) | ks | 1 | 0 | 0
12 | drobný montážní a rozvaděčový materiál ( štítky, atd. ) | sada | 1 | 0 | 0
13 | Montáže bez materiálu dodávaného | hod | 16 | 0 | 0
14 | zakreslení provedených změn do stávajícího Přehledového schéma nn v rozvodně nn | sada | 1 | 0 | 0
15 | účast projektanata na montáži | hod | 3 | 0 | 0
16 | Výchozí revize | hod | 6 | 0 | 0
| Rozvaděč RM1 a RM2 - úpravy s přepojení " krasohaly " |  |  |  | 0
1 | Rekognoskace prostoru stávající rozvodny nn ( RM1 - RM2 ) | hod | 8 | 0 | 0
2 | demontáž a zpětná montáž stávajícího dielektrického koberce a záklopu kabelového kanálu před RM1 a RM2 ( pole 1 a pole 10 ) | sada | 1 | 0 | 0
3 | demontáž stávající vývodní CU pasoviny ze stávajícícho pojistkového odpínače QSU2 v RM2 | sada | 1 | 0 | 0
4 | ekologická likvidace demontované pasoviny | sada | 1 | 0 | 0
5 | nová CU pasovina pro napojení " krasohaly " 400A, připojení pro kabely 2x AYKY 3x240+120, na pojistkový odpínač QSU2 ( RM2 pole 2 ) | sada | 1 | 0 | 0
6 | Měřící trafo proudu násuvné CLA 400/5A, tř.př. 0,5/ 10VA | ks | 3 | 0 | 0
7 | odpojení vodičů NSGAFOU z odpínače QSU3 v RM2 ( pole 2 ) | sada | 1 | 0 | 0
8 | odříznutí vodičů NSGAFOU od kabelů 1x AYKY 3x240+120 ( pod rozvaděčem RM1 - v kabelovém prostoru - pole 10 | sada | 1 | 0 | 0
9 | ekologická likvidace odříznutých vodičů NSGAFOU | sada | 1 | 0 | 0
10 | kabel AYKY 3x240+120 ( pro prodloužení původních kabelů do RM2 na QSU2 ) | m | 26 | 0 | 0
11 | kabelová spojka Raychem pro kabel AYKY 3x240+120 | ks | 2 | 0 | 0
12 | kabelové AL oko 240, lisovací | ks | 6 | 0 | 0
13 | kabelové AL oko 120, lisovací | ks | 2 | 0 | 0
14 | úpravy ve stávající trase - rošt v kabelovém prostoru ( pro prodloužené kabely ), ve složitých prostorových podmínkách + žebřík 3m | sada | 1 | 0 | 0
15 | Příchytka SONAP 637590 | ks | 16 | 0 | 0
16 | demontáž stávajícího elekroměru pro " krasohalu " v rozvaděči RM1 ( pole 10 ) | ks | 1 | 0 | 0
17 | zpětná montáž stávajícího elekroměru pro " krasohalu " v rozvaděči RM2 ( pole 2 ), vč. nutných úprav a drobného materiálu | ks | 1 | 0 | 0
18 | drobný montážní a rozvaděčový materiál a obnovující materiál ( spojovací materiál, barva, ředidlo, štítky, atd. ) | sada | 1 | 0 | 0
19 | zabezpečení el. výzbroje, po demontážích, v rozvaděči RM1 ( pole 10 ) | sada | 1 | 0 | 0
20 | Montáže bez materiálu dodávaného | hod | 20 | 0 | 0
21 | Výchozí revize - provedených úprav | hod | 14 | 0 | 0
22 | Doprava materiálu a osob - všeobecně | sada | 1 | 0 | 0
23 | zakreslení provedených změn do stávajícího Přehledového schéma nn v rozvodně nn | sada | 1 | 0 | 0
24 | účast projektanata na montáži | hod | 4 | 0 | 0
25 | Výchozí revize | hod | 6 | 0 | 0
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0