TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Všeobecný úvod	2

2.	MaR	3

2.1	Rozvaděč DT1	3

2.1.1	Výměník vytápění ÚT č.1, ohřev teplé vody	3

2.1.2	Výměník vytápění ÚT č.2, ohřev teplé vody	3

2.1.3	Výměník ohřevu VZT, ohřev teplé vody pro VZT	3

2.1.4	Výměník ohřevu sprchové vody TV č.2, ohřev teplé vody	3

2.1.5	Výměník ohřevu bazénové vody, ohřev teplé vody	3

2.2	Rozvaděč DT2	3

2.2.1	VZT č.2 - Větrání severní fasády (tribuny)	3

2.2.2	VZT č.3 - Větrání západní fasády	3

2.2.3	VZT č.4 - Zrušena	3

2.2.4	VZT č.5 - Větrání vstupní haly	3

2.2.5	VZT č.6 - Větraní pánské šatny	3

2.2.6	VZT č.7 – Wellness	3

2.3	Rozvaděč DT3	3

2.3.1	VZT č.8 - Větrání posilovny	3

2.4	Rozvaděč DT_VZT1	3

2.4.1	VZT č.1 - Odvlhčení	3

3.	Rozvaděče a ochrana před nebezpečným dotykem	3

4.	Technické údaje	3

4.1	Skříňový rozvaděč DT1	4

4.2	Skříňový rozvaděč DT2	4

4.3	Skříňový rozvaděč DT3	4

5.	Požadavky na ostatní profese	4

5.1	Profese elektro:	4

5.2	Profese VZT:	4

5.3	Profese slaboproudu	4

6.	Provedení rozvodů	5

7.	Grafická centrála	5

8.	Bezpečnostní opatření	5

9.	Certifikace, schvalování a realizace	5

10.	Závěr	5

### Všeobecný úvod

##### Projektová dokumentace pro migraci stávajícího systému měření a regulace systému Desigo PX pro výměníkovou stanici (VS) a pro zařízení vzduchotechniky. Systém měření a regulace (MaR) řídí a monitoruje regulaci oběhových čerpadel, chod a poruchy výměníkové stanice, ohřevu ÚT, TV a VZT jednotek.

##### Ze stávajících rozvaděčů je vyjmut systém měření a regulace a je nahrazen novým systémem Desigo PX.

##### Profese neřeší stávající kabelové rozvody silové elektroinstalace k pohonům souvisejícím s měřením 
a regulací. Jedná se o pohony oběhových a cirkulačních čerpadel, ventilátorů přívodu a odvodu VZT apod.

##### Pro systém MaR jsou použity DDC regulátory, které budou spolu s I/O kartami umístěny v rozvaděčích DT1, DT2 a DT3 v blízkosti ovládaného či monitorovaného zařízení. Správce bude mít k dispozici přenosný komunikační panel, pomocí kterého může obsluhovat DDC regulátory přímo u jednotlivých rozvaděčů nebo ze nové grafické centrály v areálu bazénu Lužánky.

Všechny technologie řízené a napájené systémem MaR budou napojeny na DDC regulátory, které budou mezi sebou komunikovat po síti LAN. Správce bude moci sledovat, vyhodnocovat a ovládat provoz připojených strojních zařízení. Grafická centrála umožní sběr historických dat, která bude možno zpracovávat a vyhodnocovat standardními prostředky v prostředí MS Windows.

Systém MaR pro ovládání a napájení výše uvedených technologií TZB bude zajištěn jednotným DDC regulačním a řídicím systémem světového výrobce se zaručenou interoperabilitou jednotlivých částí systému. Jednotlivě řízená technologická zařízení budou řízena autonomními, avšak vzájemně komunikačně propojenými systémy tak, aby byla umožněna centralizace plnohodnotného sledování, ovládání a plánování všech funkcí těchto zařízení. Funkční celky tak nejsou na sobě závislé, při výpadku napětí nebo poruše v jiné části budovy nebo v řídicí centrále pracuje zbývající část bez problémů dále.

##### Aplikační knihovny řídicího systému musí obsahovat energeticky účinné funkce dle ČSN EN 15500 a ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A. Na základě uložených dat z probíhajících procesů techniky budov je možno dále provádět optimalizace nastavení jednotlivých technologií napojených na systém MaR tak, aby bylo možno optimalizovat spotřebu energií.

Projekt měření a regulace řeší:

- dodávku a montáž řídicího systému (řídicí podstanice)

- dodávku a montáž čidla teploty

- výměnu stávajícího systému MaR

- ověření výchozího stavu při realizaci

- zpracování PD skutečného stavu rozvaděče DT1, DT2, DT3 A DT_VZT1

- regulaci ÚT, TV a VZT jednotek

- ekonomický provoz čerpadel (prostřídávání provozu…)

- zabezpečení vzduchotechnických jednotek nasávajících venkovní vzduch proti mrazu

- ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu, volba různých provozních režimů pro den a noc

- ekonomický provoz vzduchotechnických jednotek

- signalizaci a snímání poloh koncových spínačů požárních klapek s vazbou na odstavení příslušných vzduchotechnických zařízení

- zanesení filtrů bude snímán diferenčními manostaty

- protimrazovou ochranu výměníků ve VZT jednotkách vzduchu a vratné vody

- monitorování teplot v prostoru

- monitorování poruchových stavů

- kontrola umístěných periferie

PD je zpracována na základě podkladů a požadavků od ostatních profesí, které byly známy ke dni odevzdání. Jakékoliv následné změny požadavků od ostatních profesí budou zapracovány realizační firmou.

Před vlastní realizací je nutné prověřit způsob ovládání a napájení skutečně dodaných zařízení. Případné změny je nutné dopracovat do svorkových schémat rozvaděčů a do dokumentace skutečného provedení.

### MaR

### Rozvaděč DT1

### Výměník vytápění ÚT č.1, ohřev teplé vody

### Výměník vytápění ÚT č.2, ohřev teplé vody

### Výměník ohřevu VZT, ohřev teplé vody pro VZT

### Výměník ohřevu sprchové vody TV č.2, ohřev teplé vody

### Výměník ohřevu bazénové vody, ohřev teplé vody

### Rozvaděč DT2

### VZT č.2 - Větrání severní fasády (tribuny)

### VZT č.3 - Větrání západní fasády

### VZT č.4 - Zrušena

### VZT č.5 - Větrání vstupní haly

### VZT č.6 - Větraní pánské šatny

### VZT č.7 – Wellness

### Rozvaděč DT3

### VZT č.8 - Větrání posilovny

### Rozvaděč DT_VZT1

### VZT č.1 – Odvlhčení (moduly I/O připojit RS 485 linkou do regulátoru rozvaděče DT4)

### Rozvaděče a ochrana před nebezpečným dotykem

Elektrická zařízení, která jsou součástí systému měření a regulace, jsou umístěna v samostatných rozvaděčích s krytím min. IP 45 v prostředí normální AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 (ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zabezpečena automatickým odpojením od zdroje jištěním (ČSN 33 2000-4-41 ed.3) a je doplněna ochranou malým napětím SELV.

Doplňující pospojování je provedeno jako zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem pospojováním neživých kovových částí elektrických zařízení a kovových hmot (potrubí ústředního topení, vody, vzduchotechniky, nosných částí apod.). K pospojování bude použito ocelové konstrukce kabelových žlabů s barevným označením (zelenožlutý pruh). Stávající přípojky ochranného vodivého pospojování 
k jednotlivým zařízením provést vodičem H07V – K 10 mm2 zelenožluté barvy. Vodiče ochranného pospojování musí vyhovovat (ČSN 33 2000-5-54 ed.3).

K připojení neživých částí elektrických zařízení využít vnějších ochranných svorek zařízení

k připojení kovových předmětů. Tlumicí vložky vzduchotechnických potrubí přemostit spojkou z vodiče
H07V – K 10 mm2 zelenožluté barvy s naletovanými oky připojenými pod šrouby přírub vzduchotechnických zařízení, které budou opatřeny vějířovými podložkami. Připojená místa (body pospojování) označit uzemňovacími štítky.

Stávající rozvaděče je vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2.

### Technické údaje

Proudová soustava:	400/230 V AC, 3 NPE, TN-C-S, 230 V AC, 1 NPE, 50 Hz.

SELV 24 V AC, (G, G0)

Ovládací napětí:	1NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

SELV 24 V AC, (G, G0)

Součinitel soudobosti :	0,95

Instalovaný výkon rozvaděčů:

Rozvaděč	Umístění 		Hl. vypínač

DT1	Transformátory (X3)		40 A/3

DT2	Transformátory (X3)		200 A/3

DT3	M.Č. 323-3.NP (posilovna)	32 A/3

DT-VZT1	1.NP u VZT1		100 A/3

Skříňový rozvaděč z ocelového plechu.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude navržena automatickým odpojením od zdroje.

Zvýšená ochrana:

- hlavním pospojováním

- doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena některou z těchto ochran:

- polohou

- zábranou

- krytím

- izolací

- doplňkovou izolací

### Skříňový rozvaděč DT1

Skříňový rozvaděč MaR označen DT1 je umístěn v 1.NP v místnosti č.X3.  Z rozvaděče je řízeno a napájeno zařízení pro výměníkovou stanici. Rozvaděč se skládá z jednoho pole: šířka 1200 mm, výška 2000 mm, hloubka 500 mm.

### Skříňový rozvaděč DT2

Skříňový rozvaděč MaR označen DT2 je umístěn v 1.NP v místnosti č.X3.  Z rozvaděče je řízeno a napájeno zařízení pro VZT. Rozvaděč se skládá z jednoho pole: šířka 1200 mm, výška 2000 mm, hloubka 500 mm.

### Skříňový rozvaděč DT3

Skříňový rozvaděč MaR označen DT3 je umístěn v 3.NP v prostoru posilovny místnost č. 323. Z rozvaděče je řízeno a napájeno zařízení pro VZT posilovny. Rozvaděč se skládá z jednoho pole: šířka 600 mm, výška 1000 mm, hloubka 300 mm.

### Požadavky na ostatní profese

### Profese elektro:

Zajistí stávající přívod elektrické energie do rozvaděčů MaR.

Profese topení:

Zajistí dostatečné množství topného media pro ÚT. Dále zajistí odpovídající čistotu topného media a montáž regulačních ventilů pro ÚT a návarků pro teploměry a tlakoměry. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správně fungovat.

### Profese VZT:

Stávající zařízení

### Profese slaboproudu

Stávající přívodu

### Provedení rozvodů

Rozvody ve strojovnách VZT, výměníkové stanici a v technických místnostech jsou stávající provedeny kabely JYTY, JYSTY, CYKY. Hlavní kabelové trasy ve strojovnách budou vedeny v kabelových žlabech, podružné trasy budou vedeny přes průchodky ke snímačům a servopohonům v instalačních PVC trubkách, kabely v prostoru objektu jsou vedeny v kabelových žlabech v podhledu a kabely k čidlům jsou vedeny pod omítkou. Stínění kabelů se připojuje pouze na straně rozvaděče dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Na straně snímačů a servopohonů se stínění nepřipojuje.

Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně budou stíněné kabely vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách.

Kovové části tras budou vzájemně propojeny a uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Žlaby budou vodivě propojeny navzájem (např. šrouby s vějířovými podložkami). V rozvaděči MaR budou žlaby připojeny Cu vodičem H07V – K průměru min. 10 mm2 na PE můstek.

Ochrana před přepětím bude ošetřena svodiči přepětí ve (2.st.) Řídicí systém bude propojen přes přepěťové ochrany – svodiče přepětí ve smyslu ČSN 33-2000-4.44.

### Grafická centrála

Pro vizualizaci bude využita grafická centrála. SW licenci je nutno rozšířit o datové body nových regulátorů. Automatický chod technologií bude řízen řídicími podstanicemi, které budou napojeny pomocí komunikačního rozhraní Bacnet/IP do komunikačního LANu v grafické stanici (PC), kde je nainstalován vizualizační program. Ten umožní komunikaci s podstanicemi, tzn. monitorování aktuálních stavů jednotlivých technologických zařízení, dálkové ovládání, indikaci poruch a archivaci vybraných dat. Tento program pracuje v prostředí WINDOWS. Neoprávněný přístup na centrálu je blokován vícestupňovým systémem hesel.

### Bezpečnostní opatření

- kvalifikace pracovníků

Obsluhovat zařízení mohou jen osoby poučené dle § 19 ods.3 zákona 250/2021 Sb. Pracovat na elektrických zařízení smí jen osoby znalé dle § 19 ods.2 zákona 250/2021 Sb.

- Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Je provedena samočinným odpojením od zdroje jištěním jako základní a zvýšená doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

- Bezpečnostní tabulky

Na dveřích rozvaděče umístit tyto tabulky:

č.0102 - Pozor napětí životu nebezpečné

č.4301  Nehas vodou ani pěnovými přístroji

č.7931 - Hlavní vypínač umístěn za krytem

### Certifikace, schvalování a realizace

- Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními osvědčeními

- Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic vůči projektu, musí být samostatně objednána. Platnost projektu je s ohledem na vývoj el. výrobků a ČSN 2 roky

### Závěr

Provedení elektroinstalace a použitý materiál musí odpovídat platným normám ČSN. Před uvedením do provozu zajistí montážní organizace výchozí revizi včetně revizní zprávy dle ČSN, která bude součástí předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního protokolu.

Realizační firma musí ověřit výchozí stav při realizaci a před zahájení výměnou řídícího systému měření 
a regulace.

Součástí dodávky je naprogramování řídicího systému, zaregulování, vypracování uživatelských manuálů a zaškolení obsluhy.

Prováděcí firma zpracuje skutečný stav svorkových schémat rozvaděčů, zakreslí veškeré změny a předá projektovou dokumentaci skutečného stavu.