## Rekapitulace
Městská hala Vodova, Brno, Oprava ozvučení a evakuačního rozhlasu STAREZ Arény Vodova
AV vybavení | 0
IT vybavení | 0
CENA CELKEM | 0
CENA CELKEM včetně DPH | 0

## AV vybaveni
AV vybavení - Oprava ozvučení a evakuačního rozhlasu STAREZ Arény Vodova
č. | Umístění | Označení výrobku (výrobce, typ / model) | Popis | Jedn. | Počet | Cena za jednotku | Cena bez DPH | Technická specifikace
1 | --------- |  | Ozvučení tribun A (součást ERO) | ks | 9 |  | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 12" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 2" cívkou a 1,5" vyústěním, výkon min. 500W trvale / min. 2000W peak, citlivost min.97 dB/1W/1m, min. 131 dB SPL, , frekvenční rozsah min.59Hz-16kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 90°x60°, otočná horna, provedení s krytím IP44 podle IEC 60529, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 30kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
2 | --------- |  | Ozvučení tribun B (součást ERO) | ks | 7 |  | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 12" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 2" cívkou a 1,5" vyústěním, výkon min. 500W trvale / min. 2000W peak, citlivost min.97 dB/1W/1m, min. 131 dB SPL, , frekvenční rozsah min.59Hz-16kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 120°x60°, otočná horna, provedení s krytím IP44 podle IEC 60529, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 30kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
3 | --------- |  | Ozvučení tribun C (součást ERO) | ks | 1 |  | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 12" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 2" cívkou a 1,5" vyústěním, výkon min. 500W trvale / min. 2000W peak, citlivost min.97 dB/1W/1m, min. 131 dB SPL, , frekvenční rozsah min.59Hz-16kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 90°x40°, otočná horna, provedení s krytím IP44 podle IEC 60529, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 30kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
4 | --------- |  | Ozvučení tribun D (součást ERO) | ks | 1 |  | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 12" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 2" cívkou a 1,5" vyústěním, výkon min. 500W trvale / min. 2000W peak, citlivost min.97 dB/1W/1m, min. 131 dB SPL, , frekvenční rozsah min.59Hz-16kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 60°x60°, otočná horna, provedení s krytím IP44 podle IEC 60529, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 30kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
5 | --------- |  | Ozvučení hrací plochy (součást ERO) | ks | 3 |  | 0 | Dvoupásmová reprosoustava, osazena minimálně 12" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 2" cívkou a 1,5" vyústěním, výkon min. 500W trvale / min. 2000W peak, citlivost min.97 dB/1W/1m, min. 131 dB SPL, , frekvenční rozsah min.59Hz-16kHz +/-3dB, vyzařovací směrová charakteristika 90°x90°, otočná horna, provedení s krytím IP44 podle IEC 60529, certifikace ČSN EN 54-24 (34 2710), vodě odolný, váha max 30kg, konstrukce - překližka, odolný nátěr černé barvy
6 | --------- |  | Závěsný systém / konstrukce pro reproboxy - Ozvučení tribun | ks | 9 |  | 0 | Spojovací systém pro montáž reproduktoru do clusteru certifikovaný výrobcem reproduktorů, pro správné úhlování a náklon sestavy dle elektroakustického modelu. Zavěšení na nosnou konstrukci střechy, dimenzování dle statického posudku - zakázková výroba
7 | --------- |  | Závěsný systém / konstrukce pro reproboxy - Ozvučení hrací plochy | ks | 3 |  | 0 | Zavěšení na nosnou konstrukci střechy, dimenzování dle statického posudku - zakázková výroba
8 | --------- |  | Zesilovač pro ozvučení tribun a hrací plochy | ks | 4 |  | 0 | Koncový zesilovač alespň 4x 2000W - 8, 4, 2Ω, možnost 70/100V, DSP procesor - EQ, propusti, limitace a zpoždění, LCD a LAN pro nastavení a ovládání, LED indikace stavu, AUX výstup pro status, 4x Terminal block vstupy (+20 dBu), BLU link, výstupní šroubovací svorky, hlučnost větráku max 47 dBA, prioritní vstup, kontiunuální měření zátěže, programovatelné GPIO porty, spínaný zesilovač a zdroj, Dante Prim./Sec., výška 2U, certifikace ČSN EN 54-16 (34 2710)
9 | --------- |  | Audioprocesor | ks | 1 |  | 0 | Audioprocesor, 8x Mikrofonní/linkový vstup, 2x stereo linkový vstup, 8x linkový výstup, 16 mono vstupních kanálových sběrnic, redundantní Dante rozhraní, funkce alespoň pro 8 kanálů: Auto Gain Control, GEQ, PEQ, Pitch Shift/Notch Feedback Supressor, Compressor, Ducker, Gate, Limiter, Filter, Automixer, prioritní Ducker, potlačení hluku pozadí, 19" rack montáž, slot pro rozšiřující audio rozhraní a karty
10 | --------- |  | Dante/analog převodník | ks | 1 |  | 0 | Převodník 4x analog mic/line IN / 4x line out do DANTE, vzorkování 44.1, 48 a 96 kHz/24bit, podpora DDM a AES67, přepínání vstupu, gain a kontrola fantomového napájení na předním panelu, konfigurovatelný přes softwarové rozhraní pomocí mini USB
11 | --------- |  | Mikrofon pro stanoviště časomíry | ks | 1 |  | 0 | Kardioidní mikrofon na husím krku pro rozhodčí/hlášení v hale, vypínač, fantomové napájení. Kmit. rozsah 150 - 15000 Hz, citlivost 2,2 mV/Pa.
12 | --------- |  | Přípojné místo - stanoviště časomíry | ks | 1 |  | 0 | Přípojné místo pro AV techniku, čelní panel, popisky konektorů, osazení 4x XLR M+F, 4x RJ45, zakázková výroba čelního panelu
13 | --------- |  | Ovládací digitální panel univerzální - technická místnost | ks | 1 |  | 0 | Nástěnný tlačítkový ovládací panel pro řízení procesoru, maticový zobrazovací displej s dynamickým textem, přiřazení ovládání až 36 parametrů, celkem 7 vrstev, ochrana pomocí kódového zámku, 8 tlačítek, libovolně programovatelná tlačítka, vstupní konektor RJ45
14 | --------- |  | Ovládací digitální panel tlačítkový s potenciometrem - stanoviště časomíry | ks | 1 |  | 0 | Tlačítkový ovládací panel pro řízení procesoru, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, min. 4x tlačítko s LED indikací, vstupní konektor RJ45
15 | --------- |  | Systémová řídicí jednotka evakuačního rozhlasu | ks | 1 |  | 0 | Digitální řídicí jednotka ERO, min. konektivita 2x audio vstup, audio vstup s konfigurovatelnou prioritou, fantomové napájení, 16 úrovní priority, 12 spínacích vstupů, otočné regulátory hlasitosti, 13 LED indikátorů poruch systému, tlačítka pro nouzový a chybový stav, 3 regulátory úrovně výšek a hloubek, tlačítko pro hlášení do všech zón, linkový výstup, rozhraní LAN (konfigurace, řízení, diagnostika), vstup pro záložní napájení, 3 stavové výstupy, vstup externího zesilovače, XLR mikrofonní vstup. Vestavěný zesilovač 240W, 6 zónových výstupů pro 100V okruhy, Interní úložiště pro záznam zpráv. 16MB, 255 zpráv, USB port, Certifikováno podle normy ČSN EN 50849 a EN 54-16.
16 | --------- |  | Systémová nabíječka akumulátorů | ks | 1 |  | 0 | Nabíjení sestav s napětím 24 V, certifikace EN 54‑4, řízení procesu nabíjení mikroprocesorem, instalace do racku, max. nabíjecí proud 12A, automatické vypnutí při nízkém napětí akumulátoru, přepěťová ochrana, ochrana proti nesprávné polaritě, ochrana proti zkratu, snímač teploty, kompatibilní s položkou č. 15
17 | --------- |  | Dálková stanice hlasatele s adresací zón | ks | 1 |  | 0 | Stanice hlasatele s konektivitou RJ45, mikrofon na ohebném rameni, tlačítko pro aktivaci, reproduktor, kmit. charakteristika 100Hz-16kHz, 6x tlačítko pro výběr zón, nastavitelný gain, LED indikace vybraných zón a aktivitu systému a mikrofonu. Součást dohledového systému (úplný dohled), vyhovuje normě IEC 60849 a ČSN EN 50849.
18 | --------- |  | Akumulátory | ks | 1 |  | 0 | Sada záložních akumulátorů pro evakuační systém. Napětí 12V, kapacita 2x12V/80 Ah.kompatibilní s položkou 16
19 | --------- |  | Rack 19" 32U (600 x 600) | ks | 1 |  | 0 | kompletní dodávka rozvaděče vč. Vystrojení
20 | --------- |  | Rack 19" 32U (600 x 800) | kpl | 1 |  | 0 | 19" rozvaděč 22RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně vybavení elektro rozvodů.
21 | --------- |  | Silnoproudý rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 | 2U rozvaděč, 6 x rozvod 16 A "C", CEE 32 A přívod
22 | --------- |  | Kabeláž audio XLR | m | 100 |  | 0 | Mikrofonní dvoupár, 2x0,22
23 | --------- |  | Reprokabel 2x alespoň 8 mm2 - výkonové ozvučení pro halu - dlouhé vzdálenosti, požární odolnost | m | 425 |  | 0 | Reproduktorový kabel, celkový průřez pracovních vodičů alespoň 8mm2, FRNC, kabeláž splňující ČSN IEC 60331(IEC 331) a ČSN 50266-1+ČSN 50266-2 (ČSN IEC 332-3A) a IEC754-2.
24 | --------- |  | Reprokabel 2x alespoň 5 mm2 - výkonové ozvučení pro halu - kratší vzdálenosti, požární odolnost | m | 425 |  | 0 | Reproduktorový kabel, celkový průřez pracovních vodičů alespoň 5mm2, FRNC, kabeláž splňující ČSN IEC 60331(IEC 331) a ČSN 50266-1+ČSN 50266-2 (ČSN IEC 332-3A) a IEC754-2.
25 | --------- |  | Statické posouzení a projektová dokumentace systémů zavěšení reproduktorů | ks | 1 |  | 0 | Projektová dokumentace a statická zpráva pro zavěšovací konstrukce zvukového systému
26 | --------- |  | kabelové trasy - uložení kabeláže do žlabů dle E30 | m | 100 |  | 0 | Plechový kabelový žlab vhodný pro trasy systémů se zachováním funkčnosti a definovanou požární odolností dle alespoň E30
27 | --------- |  | Požární ucpávka | kpl | 2 |  | 0 | Ucpávka průrazu stěny pro kabely v místech překlenutí požárních úseků.
28 | --------- |  | Demontáž a likvidace stávajícího zvukového systému a spouštěcích plachet | kpl | 1 |  | 0 | Práce v nočních hodinách (vč. Manipulace, odvozu, likvidace, ...)
29 | --------- |  | Pronájem monážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 | Pronájem + doprava vysokozdvižné instalační plošiny s hmotností max. 3,7t, pracovní výškou alespoň 13m, stranovým dosahem alespoň 1,2m
30 | --------- |  | Montážní a instalační práce | kpl | 1 |  | 0 | Montážní a instalační práce (předpoklad 4 dny práce přes noc, 10 dní práce přes den)
31 | --------- |  | Spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 | Spotřební a instalační materiál
32 | --------- |  | Programování a nastavení řídícího systému | kpl | 1 |  | 0 | Programování a nastavení systému řízení provozního ozvučení dle potřeb uživatele včetně zaškolení obsluhy
33 | --------- |  | Nastavení, měření a optimalizace zvukového systému | kpl | 1 |  | 0 | Nastavení, měření a optimalizace zvukového systému vč. vypracování protokolu s naměřenými průběhy frekvenční a fázové charakteristiky v referenčních poslechových plochách tribun
34 |  |  | Nastavení systému evakuačního rozhlasu | kpl | 1 |  | 0 | Nastavení funkce systému evakuačního rozhlasu a propojení se stávajícím EPS
35 | --------- |  | Realizační dokumentace/dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | Vypracování dokumentace potřebné pro realizaci a dokumentace skutečného stavu vč. umístění koncových prvků a kabelových tras, schematu zapojení, kabelové knihy, výkazu výměr a technické zprávy
36 | --------- |  | Autorizované měření srozumitelnosti řeči - parametru STI | kpl | 1 |  | 0 | Měření zvukového systému metodou STIPA úředně autorizovanou osobou, ověření splnění norem pro evakuační rozhlas ČSN EN 50849, včetně zpracování protokolu
37 | --------- |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | Doprava materiálu, osob
[6 empty] | Celkem | 0

## IT vybavení
IT prvky - "Oprava ozvučení a evakuačního rozhlasu STAREZ Arény Vodova "
č. | Umístění | Označení výrobku (výrobce, typ / model) | Popis | Jedn. | Počet | Cena za jednotku | Cena bez DPH | Technická specifikace
1 |  |  | Optická vana | kpl | 2 |  | 0 | Optická vana, pigtail a kazeta, 12x LC 9/125um OS2 single mode vlákno, 19" rack montáž
2 | --------- |  | Datový přepínač | ks | 2 |  | 0 | Datový přepínač se 24x Gbps portem a funkcí PoE plus, minimálně 1x modul SFP pro 10 Gbps optický port, možnost předkonfigurace pro optimalizaci přenosu DANTE protokolu. Kompatibilní modul SFP pro SM optiku osazen do switche.
3 | --------- |  | Patch panel Cat6A | ks | 2 |  | 0 | Patch panel, 24x RJ45, Cat. 6A, stíněné provedení
24 | --------- |  | Přepojovací kabel UTP | ks | 32 |  | 0 | 25 cm UTP patch kabel, 2× RJ-45 CAT6
25 | --------- |  | Přepojovací kabel optický | ks | 8 |  | 0 | Patch kabel optický duplex LC-LC 09/125 1m SM
26 | --------- |  | Záložní zdroj | ks | 1 |  | 0 | Rackové řešení záložního zdroje 2U, pro backup při výpadku elektrické energie, kapacita: 2700W/ 3000VA, nominální napětí: 230Vac. Komunikační rozhraní RS232, USB, doba nabíjení: cca 4 hodiny, zálohovací doba při zátěži 50%: 9,6 minut. LCD.
33 | --------- |  | Kabeláž pro PM - optická | m | 95 |  | 0 | Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H-3,Dca
| --------- |  | Kabel Cat6A | mb | 250 |  | 0 | Metalický kabel S/FTP Cat6A 500MHz, LS0H
[6 empty] | Celkem | 0