1. Úvod

Na základě požadavků projekt řeší vnitřní silnoproudou elektroinstalaci a bleskosvod kancelářské budovy na ulici Křížkovského v obci Brno. Projekt neřeší připojení k distribuční soustavě nízkého napětí a měření odebírané elektrické energie (řešeno samostatným projektem). Projekt řeší přívody do podružných rozvaděčů, dále řeší osvětlení, zásuvky, připojení stojanů pro nabíjení elektromobilů, připojení zařízení pro vytápění, ohřev vody, ZTI a vzduchotechniky, připojení napájení slaboproudých zařízení a bleskosvod včetně uzemnění.

3. Podklady

Podkladem pro vypracování projektu elektroinstalace byly projekty stavební části, projekt ZTI, projekt vytápění a vzduchotechniky, projekt slaboproudé elektroinstalace a požadavky investora a technických norem a předpisů.

4. Technický popis

Projekt je vypracován pro napěťovou soustavu 3+N+PE stř.50Hz 400/230V TN-C-S s ochranou AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Vnější vlivy jsou ve vnitřních prostorech, v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, považovány za normální, ve sprše a umývacích prostorách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2., venkovní prostory jsou prostory nebezpečné

Instalovaný příkon (vnitřní elektroinstalace):

Osvětlení				  5,0 kW

Zásuvkové vývody			20,0 kW

Vytápění				  2,0 kW

ZTI					  5,2 kW

Chlazení				20,2 kW

Celkový instalovaný příkon		55,4 kW

Celková bilance elektrické energie:

Ps – předpokládaný soudobý příkon el.zařízení

Celkový		  		25,0 kW

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 35,0 MWh

Instalovaný příkon (venkovní elektroinstalace):

Dobíjecí stanice elektromobilů: 	2x11,0 kW

Přívod měřené elektrické energie bude proveden z RE do rozvaděče R0 v 1.pp kabelem CYKY 5x35mm2. Dále bude provedeno připojení rozvaděčů R1 (1.np), R2 (2.np) a R3 (3.np) kabely CYKY příslušných dimenzí.

Rozvody elektrické energie budou provedeny kabely CYKY příslušných dimenzí z podružných rozvaděčů R0 až R3. Kabely budou uloženy pod omítkou a v konstrukcích stěn a stropů.

Poznámka:

Vypínání elektrické energie v objektu v případě požáru bude prováděno pomocí vypínače v hlavním objektovém rozvaděči (dle části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení).

Osvětlení příslušných prostor bude provedeno svítidly s LED technologií, dle příslušných norem a předpisů pro osvětlování vnitřních prostor ČSN EN 12464-1. Svítidla budou upevněna k podhledům, ke stropní konstrukci a na stěnu popř. zavěšená (viz Kniha svítidel – příloha č. D.1.4.d-07). Ovládání osvětlení bude provedeno ručně spínači osvětlení osazenými do výšky 120 až 130 cm od podlahy resp. přítomnostními čidly (PIR).

Pro osvětlení únikové cesty v případě výpadku elektrické energie bude provedena instalace svítidel nouzového osvětlení (NO1 „N1p“) s autonomními zdroji 60 minut.

V jednotlivých místnostech budou instalovány vývody pro zásuvky 230V/16A pro připojení spotřebičů. Výška zásuvek bude 300mm nad podlaho (pokud není uvedeno jinak). V zasedacích místnostech v 1.pp m.č.01.05 a v 3.np m.č.3.06 budou instalovány zásuvkové podlahové krabice se 4mi zásuvkami 230V 16A 45x45mm (společně se zásuvkami slaboproudých rozvodů – D.1.4.e). Dále budou instalovány zásuvky pro napájení zařízení ZTI, vzduchotechniky, vytápění a slaboproudých rozvodů (viz níže).

U jednotlivých kuchyněk provedena instalace a připojení zásuvek a připojení osvětlení včetně ovládání dle přílohy „O – výpis ostatních výrobků“.

Na parkovišti bude provedena instalace jednoho kusu stojanu pro dobíjecí stanice 2x11 kW pro elektromobily s běžnými dobíjecími body, bude provedeno připojení napájení z rozvaděče R0 v 1.pp.

Bude provedeno připojení servopohonů klapek v anglických dvorcích (20 kusů) z rozvaděče R0 (1.pp)

Požadavky ostatních řemesel:

Bude provedeno připojení zařízení ZTI dle požadavku projektu ZTI (část D.1.4.a-01 odstavec 7.2. „Elektro - el. připojení a jištění el. zásobníkového ohřívače teplé vody – 2,2 kW / 230 V, el. připojení a jištění vyhřívaných střešních a terasových vpustí – cca 5x 35 W / 230 V, el. připojení a jištění přečerpávače splaškových vod – 2x 1,4 kW / 400 V, el. připojení a jištění oběhového čerpadla cirkulace teplé vody 20 W / 230 V“).

Bude provedeno připojení zařízení vzduchotechniky a chlazení dle požadavku projektu vzduchotechniky a chlazení (část D.1.4.b-01 odstavec 4.1 silové napájení a jištění venkovních i vnitřních jednotek - blíže specifikováno v příloze technické zprávy, ochrana před dotykovým napětím a statickými účinky elektřiny a provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-4-41“).

Bude provedeno připojení zařízení vytápění dle požadavku projektu vytápění. (část D.1.4.c-01 bod 34 „Elektroinstalace: - Přívod elektřiny pro novou výměníkovou stanici 1x el. připojení: 230 V/ 50 Hz, El. příkon: 150 W, přívod elektřiny pro novou větev topné vody 1x el. připojení: 230 V/ 50 Hz, El. příkon: 150 W, přívod elektřiny pro rozdělovače – příprava řízení okruhů 4x el. připojení: 230 V/ 50 Hz“).

Bude provedeno připojení slaboproudých zařízení dle požadavků projektu slaboproudu (část D.1.4.e-01 odstavec 10 „Požadavky na profesi elektro:

- 2x samostatně jištěná zásuvka 230V/16A každá z jiné fáze pro datový rack v serverovně 204b – max. 3,5kW

- zemnění pro datový rack v serverovně 204b

- 1x samostatně jištěná zásuvka 230V/10A pro STA, instalovaná v televizní rozvodnici v serverovně 204b  max.0,3kW

- 1x samostatně jištěný vývod 230V/10A pro zdroj CCTV instalovaný vedle rozvodnice STA v serverovně 204b – max.0,3kW

- 1x samostatně jištěný vývod 230V/10A pro PZTS instalovaný na zadní stěně v serverovně 204b viz výkres – max.0,3kW

- 1x samostatně jištěný vývod 230V/0A pro zdroj elektrických otvíračů systému EKV instalovaný na zadní stěně v serverovně 204b vedle ústředny PZTS – max.0,3kW

- 1x samostatně jištěný vývod 230V/10A pro zdroj tísňového systému, bude instalovaný v el. rozvaděči v 1.NP, šíře 4M, – max.0,3kW

- na střeše budou instalována anténní trojnožka výšky 2m. Profese elektro zajistí pokrytí tohoto stožáru oddáleným hromosvodem.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: základní - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, zvýšená - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.

V místnosti sprchy (m.č.3.02) bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYA 6mm2 zel.žlutým. Toto bude připojeno na svorkovnici hlavního pospojování SOP.

Svorkovnice SOP bude instalována pod rozvaděčem R0 v 1.pp. Uzemnění bude provedeno připojením drátem FeZn pr.10mm ke strojenému zemniči. Do této svorkovnice bude staženo hlavní pospojování budovy.

Na střeše bude provedeno vodivé připojení venkovních jednotek chlazení vodičem CY 10mm2 zelenožlutým, které bude připojeno na ochrannou svorkovnici v rozvaděči R3 ve 3.np.

Bude provedena ochrana před bleskem dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 vnějším systémem ochrany před bleskem (LPS). Třída LPS – III. Konstrukce vnějšího LPS – neizolovaný, navržen metodou valící se koule. Bude zřízena hromosvodová soustava. Na střeše budovy bude zřízena mřížová jímací soustava tvořená jímacím vedení   doplněná pomocnými jímači J 0,5 dl. 0,5metru. Jímací vedení bude provedeno FeZn drátem pr.8mm. Dále bude provedena instalace a připojení oddálených jímačů anténního systému (viz požadavky slaboproudu). Svody budou přes zkušební svorky SZ1 až SZ6 (v krabicích v zateplovacím systému) připojeny k uzemnění. Svody budou provedeny skrytě ve samozhášecích plastových trubkách pod zateplovacím systémem.

Uzemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4mm, který bude uložen po celém obvodu budovy na dno rýhy hl.80cm a vyveden pro připojení svodů hromosvodu a připojení svorkovnice ochranného pospojování.

V podružných rozvaděčích budou instalovány svodiče přepětí třídy B a C, které budou připojeny k uzemnění. Označené zásuvky budou vybaveny svodiči přepětí třídy D.

5. Závěr

Související normy a předpisy:

ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12665 - Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 61140 - Ochrana před úrazem el. proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-4-43 ed2 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51ed3 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-4-41ed3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed2 - Ochrana před bleskem

Je nutná koordinace prováděných prací s ostatními řemesly a dodržení požadavků dodavatelů popř.výrobců jednotlivých zařízení.

Spínače, ovladače a zásuvky budou v provedení dle požadavku investora a budou v jednotném designu. Spínače budou umístěny do výšky 1200mm a zásuvky do výšky 300mm nad podlahu (pokud není ve výkresu uvedeno jinak).

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektrických zařízení dle platných norem a předpisů.

Svitavy, srpen 2023					Vypracoval: Ing. Hasenöhrl Petr