## Seznam zařízení vzduchotechniky
Zařízení číslo | Název VZT zařízení | Ks | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Přívodní / Odvodní Externí tlak | tpřívodní zima | tpřívodní léto | RV - zima / léto | Topný výkon | Průtok vody | Tlak. ztráta | Tepl. spád | Chladící výkon | Chladivo | Průtok vody | Tlak. ztráta | Přívod |  | Odvod |  | Napětí | Celkem i s ostatními komponenty |  | Typ zařízení | Silové dopojení | Ovládání zařízení | Informace
[-] | [-] | [-] | [m3/h] | [m3/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [%] | [kW] | [m3/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [-] | [m3/h] | [kPa] | [kW] | [A] | [kW] | [A] | [V] | [kW] | [A] | [-] | [-] | [-] | [-]
1.01 | Přímé chlazení - venkovní jednotka | 1 | * | * | * | * | * | * | 31.5 | * | * | * | 28 | R410a | * | * | * | * | * | * | 400 | 7.29 | 11.51 | DVME AM100KXMDGH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro.
1.02 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 6 | * | * | * | * | * | * | 1.9 | * | * | * | 1.7 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.024 | 0.14 | AM017NN1PEH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
1.03 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 2 | * | * | * | * | * | * | 2.5 | * | * | * | 2.2 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.029 | 0.16 | AM022NN1DKH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
1.04 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 3 | * | * | * | * | * | * | 3.2 | * | * | * | 2.8 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.032 | 0.17 | AM028NN1DKH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
1.05 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 2 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 3.6 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.04 | 0.25 | AM036NN1DKH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
2.01 | Přímé chlazení - venkovní jednotka | 1 | * | * | * | * | * | * | 31.5 | * | * | * | 28 | R410a | * | * | * | * | * | * | 400 | 7.29 | 11.51 | DVME AM100KXMDGH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro.
2.02 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 2 | * | * | * | * | * | * | 1.9 | * | * | * | 1.7 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.024 | 0.14 | AM017NN1PEH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
2.03 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 1 | * | * | * | * | * | * | 2.5 | * | * | * | 2.2 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.029 | 0.16 | AM022NN1DKH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
2.04 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 2 | * | * | * | * | * | * | 3.2 | * | * | * | 2.8 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.032 | 0.17 | AM028NN1DKH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
2.05 | Přímé chlazení - vnitřní jednocestná kazetová jednotka | 5 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 3.6 | R410a | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.04 | 0.25 | AM036NN1DKH/EU | Ele | Aut | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Ovládání vnitřní jednotky infraovladačem
3.01 | Přímé chlazení serverovny | 1 | * | * | * | * | * | * | 15.5 | * | * | * | 12 | R32 | * | * | * | * | * | * | 400 | 5.4 | 8.4 | CAC AC100RN4DKG/EU + 2x CAC AC052RNNDKG/EU | Ele | Aut/MaR | Napojení na zdroj elektřiny včetně jištění zajistí profese elektro. Sledování provozu a teploty v místnosti serverovny zajistí ELE/MaR