## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {4b44bf6e-5dd3-4a20-bf9f-922b1c82747b}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | NP-010-23 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-01-25 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | NP-010-23
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-01-25
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 479.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4b44bf6e-5dd3-4a20-bf9f-922b1c82747b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D1 |  |  |  | Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 479.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6c198738-70ce-4125-9f52-0142fd54ae96} | {4b44bf6e-5dd3-4a20-bf9f-922b1c82747b} | 2
/ |  |  | D1.1 |  |  |  | Technologická část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 479.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {721216d4-3f83-4272-9ddd-39ecd440f642} | {6c198738-70ce-4125-9f52-0142fd54ae96}
/ |  |  | D1.2 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {6b4ad777-b82b-4e41-a6fd-4a68d9a11723} | {6c198738-70ce-4125-9f52-0142fd54ae96}
/ |  |  | D.2 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {352f8082-6f7a-4e07-a5a5-5637ca0204c9} | {6c198738-70ce-4125-9f52-0142fd54ae96}

## D1.1 - Technologická část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {721216d4-3f83-4272-9ddd-39ecd440f642}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D1.1 - Technologická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-01-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D1.1 - Technologická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-25
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 700-1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 799 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D1.1 - Technologická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-25
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 479.809 |  | 1.5283 |  | 6.9651 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 479.809 |  | 1.5283 |  | 6.9651 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 700-1 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 120.457 |  | 0.0321 |  | 6.9651 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713300821 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií vč. oplechování | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.088 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108549613
2 | K | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 235 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.079 | 18.565 | 0 | 0 | 0.00542 | 1.2737 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113454977
3 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200 4 ks | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 2.1 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.56148 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514598249
4 | K | 7321115421 | Demontáž stávající měřící tratě vč. horkovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885795811
5 | K | 732111542121 | Demontáž kalníku horkovodního do 100 litrů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153291710
6 | K | 732111542121547 | Demontáž topné větve neregulované do DN 50 | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581524866
7 | K | 73211154212154757 | Demontáž čerpadlové sestavy do DN 50 | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207491474
8 | K | 732111542121549 | Demontáž expanzní nádoby do 300 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446954340
9 | K | 732211821 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah přes 1600 do 2500 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 1.0079 | 1.0079 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309706731
10 | K | 732213815 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah přes 1600 do 2500 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.86 | 4.86 | 0.00874 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110304902
11 | K | 732214821 | Vypuštění vody z ohříváku obsah přes 1600 do 2500 l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082718381
12 | K | 732292810 | Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.19 | 1.19 | 0.00029 | 0.00029 | 0.027 | 0.027 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510682372
13 | K | 732292820 | Rozřezání konstrukcí podpěrných výměníků tepla | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 2 | 0.00038 | 0.00076 | 0.052 | 0.104 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263590761
14 | K | 732320815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 500 do 1000 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.46 | 2.92 | 0 | 0 | 0.126 | 0.252 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624495467
15 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 500 do 1000 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.63 | 1.26 | 0 | 0 | 0.126 | 0.252 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52096420
16 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.36 | 4.72 | 0.00494 | 0.00988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531615379
17 | K | 732221814 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U pl výměníku přes 16,0 do 40,0 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.091 | 12.182 | 0 | 0 | 0.969 | 1.938 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382070926
18 | K | 732223814 | Rozřezání demontovaného výměníku tepla s vložkou tvaru U pl výměníku do 40 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.18 | 12.36 | 0.00304 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939080997
19 | K | 732224814 | Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U pl výměníku přes 16,0 do 40,0 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.14 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103800122
20 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 1.855 | 2e-05 | 0.0007 | 0.0032 | 0.112 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590358649
21 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 6.695 | 5e-05 | 0.00325 | 0.00532 | 0.3458 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31632994
22 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.187 | 7.48 | 6e-05 | 0.0024 | 0.00841 | 0.3364 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106071428
23 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.413 | 4.13 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.1492 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180066178
24 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.204 | 6.12 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.1491 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358462188
25 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.239 | 13.145 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.3685 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641865332
26 | K | 7305656241 | Příplatek za provozní vlivy (hotel) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103655141
27 | K | 998732202.r1 | Přesun hmot procentní pro demontáže v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1343.26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028565572
28 | K | 998732293.r1 | Příplatek k přesunu hmot procentní 700-1 za zvětšený přesun do 500 m | % | 3430.26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598935409
29 | K | 730222256321 | Ekologická likvidace odpadu, odvoz na skládku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470441632
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 7132236521 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 22/20 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075866857
31 | K | 7132236521-1 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 22/20 - stávající rozvody | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983279133
32 | K | 7132236522 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 28/20 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359628269
33 | K | 7132236523 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 35/30 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535142543
34 | K | 7132236523-1 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 35/30 - stávající rozvody | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034285934
35 | K | 7132236524 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 42/30 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801598011
36 | K | 7132236524-1 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 42/30 - stávající rozvody | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172007642
37 | K | 7132236525 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 48/40 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165766368
38 | K | 7132236526 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 60/40 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695283064
39 | K | 7132236526-1 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 60/40 - stávající rozvody | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211361891
40 | K | 7132236527 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 76/50 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617725236
41 | K | 7132236527698 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií RS kombi tl. 60mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690339726
42 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 746.94 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112341135
43 | K | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m | % | 746.94 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18327042
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.413 |  | 0.03681 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.992 | 4.96 | 0.00202 | 0.0101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34961353
45 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 (vpust) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.363 | 0.726 | 0.00142 | 0.00284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180662989
46 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 8.27 | 0.00201 | 0.0201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697768483
47 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 5.272 | 0.0004 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138128203
48 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.225 | 0.225 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365082263
49 | M | 212041134006350001 | Sifon HL plastový HL 21 vtok se záp.uz. DN 30 | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1459683331
50 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123155586
51 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 190 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772498820
52 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 190 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502203586
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 135.205 |  | 0.60852 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 7132236522-2 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 28/20 - SV | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819943820
54 | K | 7132236523-10 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 35/20 - SV | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259998529
55 | K | 7132236524-10 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 42/20 - SV | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400054158
56 | K | 7132236525-10 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 48/20 - SV | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937962744
57 | K | 71322365271-10 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 54/20 - SV | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376518364
58 | K | 7132236526-10 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 60/20 - SV | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279581801
59 | K | 7132236523-2 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 35/30 - TV,C | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900136881
60 | K | 7132236524-2 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 42/30 - TV,C | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091478914
61 | K | 7132236525-2 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 48/40 - TV,C | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180688089
62 | K | 71322365271-2 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 54/40 - TV,C | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1432449063
63 | K | 7132236526-2 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 64/40 - TV,C | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054225305
64 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.572 | 1.144 | 0.00451 | 0.00902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234973439
65 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.642 | 3.21 | 0.00518 | 0.0259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811876471
66 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.739 | 20.692 | 0.0064 | 0.1792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30225790
67 | K | 722131914 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32 | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.101 | 5.505 | 0.00648 | 0.0324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670800120
68 | K | 722131916 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50 | soubor | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.912 | 17.208 | 0.00854 | 0.07686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106154245
69 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm SDR 7,4 PN28 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 6.16 | 0.00098 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154506509
70 | K | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm SDR 7,4 PN28 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 6.96 | 0.0013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450740746
71 | K | 722175005 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm SDR 7,4 PN28 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.743 | 14.86 | 0.00263 | 0.0526 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045738176
72 | K | 722175006 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm SDR 7,4 PN28 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.789 | 7.89 | 0.00364 | 0.0364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051133602
73 | K | 722175007 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm SDR 7,4 PN28 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.814 | 18.722 | 0.00601 | 0.13823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805623745
74 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642994683
75 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.00026 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697461680
76 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.34 | 0.00027 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930480626
77 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970392735
78 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.391 | 0.00038 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128494509
79 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 2.345 | 0.00019 | 0.00665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706025178
80 | K | 722290234 | Proplach vodovodního potrubí DN do 80 | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 8.856 | 1e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121460146
81 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 2.68 | 2e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855431250
82 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 4.488 | 6e-05 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285511795
83 | M | 150073229009300007 | kulový kohout 1/2" vypouštěcí kulový, s integrovaným těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká páčka | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883501077
84 | M | 154079529009750003 | kulový kohout FF3/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589964807
85 | M | 154079529009750004 | kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967515849
86 | M | 154079529009750005 | kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467893177
87 | M | 154079529009750006 | kulový kohout FF1 1/2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81927413
88 | M | 154079529009750007 | kulový kohout FF2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62686571
89 | M | 158078529009500032 | ventil 1", zpětný, závitový, mosaz | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042155364
90 | M | 158078529009500034 | ventil 2", zpětný, závitový, mosaz | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070362230
91 | M | 160079529009600014 | filtr 1", 2x vnitřní závit, 30 bar, mosaz | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276908101
92 | M | 150047580009300459 | vyvažovací ventil - teplá voda DN25, s vypouštěním, závitový se stupnicí Kvs=8,7 | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779732384
93 | M | 150039554509300167 | ventil pojistný 3/4“×1“, 8bar, 150kW, membránový, závitový, pro systémy TV, mosaz | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033332349
94 | M | 722566665412 | Jemný filtr odkalovací, DN40, 1 1/2" FF, 16bar, 40°C, závitový, jemný, se zpětným proplachem, mosaz, průtok 10m3, Kvs 22,4m3, filt 100µm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099494222
95 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.332 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598385175
96 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.621 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77064727
97 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 2.951 | 2e-05 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405359319
98 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 1.076 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959355411
99 | K | 722239105 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.351 | 3.159 | 2e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886804723
100 | K | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2" | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 3.816 | 2e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799068680
101 | K | 72256325415421 | Teploměr 0-120°C vč jímky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704692137
102 | K | 7225632541542121 | Manometr 0-16bar | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135400431
103 | K | 722596632514 | Montáž úpravny Anticalc | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807173836
104 | M | 72256325142566 | Úpravna vody (permanentní magnet) Q=3,5m3, 1" T max do 45°C, SV | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882699664
105 | M | 72256325142565 | Úpravna vody (permanentní magnet) Q=3,5m3, 1" T max nad 45°C, TV | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344193524
106 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0 | 0.00748 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565206718
107 | K | 724239112 | demontáž a zpětná montáž osazené nádoby expanzní tlakové 33L/PN10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.477 | 0.477 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393409067
108 | K | 729998745 | Odstavení přípojky studené vody do DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323112584
109 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716463880
110 | K | 72255564521254 | demontáž a zpětná montáž stávajícího vodoměru ITRON DN20 Qp4,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297721035
111 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634019723
112 | M | 7225632541 | Oběhové cirkulační nerezové čerpadlo elektronické SAN Hmax =7,0m, Mmax=3,5m3/h, závitové 1", P=35W, Režimy =proporciální tlak, konstantní tlak, konstantní rychlost | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930300969
113 | K | 722653654 | Výměna stávajícího fakturačního vodoměru do DN 32 - dodávka vodárny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287766932
114 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 3131.678 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671002906
115 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 3131.678 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432643855
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.658 |  | 0.09965 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků vč. dodávky štítků | soubor | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 2.508 | 0.00112 | 0.02464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756929908
117 | M | 732452221 | Stanice kompaktní HV/ÚT - (vytápění) 150 kW vč. příslušenství viz. výpis HVS150-BM-01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233155394
118 | K | 73266542154 | Montáž stanice HVS150, uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264427775
119 | K | 7326654215421 | Tepelná izolace stanice HVS150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800877385
120 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652495891
121 | K | 7326654215454 | demontáž (včetně rozvaděče) a zpětná montáž stávající stanice ESL typ HPZO TV150, uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2112372664
122 | K | 732665421545421 | Tepelná izolace stanice HPZO TV150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350208462
123 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943366430
124 | K | 732219315.r1 | demontáž a zpětná montáž akumulační nádoby TV stojaté o obsahu 1000 litrů/ IVAR VS | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 5.724 | 5.724 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619801837
125 | M | 73265625631 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150, M=23m3/hod / PN6, L=2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682993351
126 | M | 73265625632 | Stavitelný stojan na podlahu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770165231
127 | K | 7326665321 | Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785137376
128 | K | 732331623.RFX | Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 250 l | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.8 | 1.6 | 0.02782 | 0.05564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088444935
129 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834669844
130 | K | 732666532154 | Montáž expanzní nádoby 250 l | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933725772
131 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870616936
132 | K | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.869 | 1.738 | 0.00348 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317190444
133 | M | 732666532541 | Oběhové čerpadlo elektronické Hmax =8,0m, Mmax=8,0m3/h, závitové 1", P=135W,stavební délka 180mm, PN16, 1x230V včetně ovládacího displeje, režimy =proporciální tlak, konstantní tlak, konstantní křivka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401423752
134 | M | 732666532542 | Oběhové čerpadlo elektronické Hmax =11,0m, Mmax=12,0m3/h, přírubové DN32, P=190W,stavební délka 220mm, PN10, 1x230V včetně ovládacího displeje, režimy =proporciální tlak, konstantní tlak, konstantní křivka, řízení tlaku dle teploty, konstantní teplota | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907858214
135 | M | 7326665325429 | Základní modul k čerpadlům pro MaR - spuštění, vypnutí, aktivace režimu economy, info - porucha nebo chod | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672092362
136 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | % | 7069.683 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827626763
137 | K | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m | % | 7069.683 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794205103
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 127.826 |  | 0.7035 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.427 | 8.54 | 0.00158 | 0.0316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529864476
139 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.459 | 4.59 | 0.00199 | 0.0199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211251230
140 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.517 | 10.34 | 0.00296 | 0.0592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564875479
141 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 13.04 | 0.00376 | 0.0752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132099213
142 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.691 | 5.528 | 0.0044 | 0.0352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058841621
143 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.784 | 35.28 | 0.00629 | 0.28305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298828415
144 | K | 733113116 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.649 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374340692
145 | K | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -319443554
146 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.919 | 22.056 | 0.00792 | 0.19008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42922293
147 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.726 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431382079
148 | K | 733124121 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.258 | 2.516 | 0.00219 | 0.00438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562493206
149 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 3.306 | 0.00163 | 0.00489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275957645
150 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 123 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625498258
151 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760217939
152 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 1638.788 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1764963219
153 | K | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1638.788 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330135375
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.634 |  | 0.03382 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.78 | 1.56 | 0.00427 | 0.00854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866798981
155 | K | 734109315 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.57 | 1.57 | 0.01073 | 0.01073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430220949
156 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 1.122 | 9e-05 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655672412
157 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.99 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335444802
158 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.648 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646402005
159 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 1.816 | 0.00014 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186026042
160 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 1.072 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989426129
161 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 4.9 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324570392
162 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 - dodávka MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913845122
163 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 - dodávka MaR | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 0.68 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346297623
164 | K | 7346665411 | Montáž přivařovací armatury do DN 32 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120907870
165 | K | 7346665412 | Montáž přivařovací armatury do DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425443243
166 | M | 154079529009750003 | kulový kohout FF3/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763378245
167 | M | 154079529009750002 | kulový kohout FF3/8" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735961870
168 | M | 150073229009300007 | kohout 1/2" vypouštěcí kulový, s integrovaným těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká páčka | KS | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971796946
169 | M | 154079529009750004 | kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374166842
170 | M | 154079529009750005 | kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171088306
171 | M | 154079529009750006 | kulový kohout FF1 1/2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297535207
172 | M | 158078529009500037 | ventil 3/4", zpětný, závitový, mosaz | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598667922
173 | M | 158078529009500038 | ventil 1 1/2", zpětný, závitový, mosaz | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366692487
174 | M | 160079529009600005 | filtr 3/4", 2x vnitřní závit, 16 bar, mosaz | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351503248
175 | M | 160079529009600004 | filtr 1 1/2", 2x vnitřní závit, mosaz | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985059863
176 | M | 150029129009300005 | ventil 3/8" automatický odvzdušňovací, svislý se zpětným ventilem, mosaz - kelímkový do potrubí | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170494673
177 | M | 150047580009300038 | vyvažovací ventil DN20 závitový, bez vypouštění se stupnicí a měřícími ventilky, Kvs= 5,70m3/h | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214306306
178 | M | 150047580009300040 | vyvažovací ventil DN32 závitový, bez vypouštění se stupnicí a měřícími ventilky, Kvs=14,2m3/h | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848463147
179 | M | 150047580009300041 | vyvažovací ventil DN40 závitový, bez vypouštění se stupnicí a měřícími ventilky, Kvs=19,2m3/h | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548520930
180 | M | 160046074509600018 | Filtr DN65 přírubový, PN40, ocel | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963830974
181 | M | 154069054500020001 | kohout kulový přivařovací DN15, PN 25, pro vodu, ocel | KS | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348600043
182 | M | 154069054500020007 | kohout kulový přivařovací DN65, PN 25 , pro vodu, ocel | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891671678
183 | K | 734411117 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm 0-160°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 0.762 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803236672
184 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-25 bar spodní připojení vč. U-smyčky a trojcestného kohoutu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160200198
185 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 1.39 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966475714
186 | K | 7346665214 | Termomanometr 0-120°C, 0-6 bar | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164190673
187 | K | 73456666987 | Demontáž a zpětná montáž měřiče tepla DN 25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578375237
188 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 1022.198 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025388098
189 | K | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1022.198 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459674799
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.9 |  | 0.0105 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 39.9 | 7e-05 | 0.0105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313060747
191 | M | 7678546322 | Materiál pro uložení potrubí | kg | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290105552
192 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 408 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773240882
193 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | 408 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436659509
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.716 |  | 0.00342 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 123 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 3.444 | 2e-05 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784270974
195 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 1.272 | 4e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129344185
| D | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 799652147 | Stavební výpomoc - zajištění komunikační trasy vstup z 1. NP schodiště do VS, dveře 800 mm, SDK příčka | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498006908
197 | K | 7996521476587 | Provizorní řešení ohřevu TV - zajištění ohřevu vody po dobu realizace VS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569263215
198 | K | 79965321 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112896489
199 | K | 79965321.1 | Napouštění, vypouštění systému | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041098660
200 | K | 79965323233 | HZS - nepředvídané práce ( rekonstrukce) | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197450296
201 | K | 7995621558741 | Zajištění a ochrana podlah a stěn komunikační trasy do VS proti znečištění vč. úklidu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669238646
202 | K | 79956215587.1 | Dodavatelská realizační dokumentace - VŘ, konkrétní řešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909652571
203 | K | 799562155971 | Koordinace s dodavateli energií Teplárna, Vodárny Brno | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170260828
204 | K | 799562155971.1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121334610
205 | K | 79965323233654623 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341835
206 | K | 79965324 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486106525
207 | K | 799653245214 | Provozní řád výměníkové stanice | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132656922

## D1.2 - Stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6b4ad777-b82b-4e41-a6fd-4a68d9a11723}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D1.2 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-01-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D1.2 - Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-25
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 - Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 728 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Malby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D1.2 - Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-25
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 0.408 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583511973
| P |  | Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [15 empty] | P | 2
2 | K | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.153 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120799844
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [15 empty] | P | 2
3 | K | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 0.153 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631743790
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [15 empty] | P | 2
4 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.153 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688499136
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [15 empty] | P | 2
5 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 0.306 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779838749
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [15 empty] | P | 2
6 | K | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 0.255 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929427824
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [15 empty] | P | 2
7 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0.153 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344867757
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [15 empty] | P | 2
8 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 0.153 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077966270
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 13331762R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm; b = 70 mm; t = 6,0 mm | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210875010
10 | K | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.024 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859645437
| P |  | Poznámka k položce: profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [15 empty] | P | 2
11 | K | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 17.738 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813690649
| P |  | Poznámka k položce: včetně pomocného lešení | [15 empty] | P | 2
12 | K | 342941111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640779342
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [15 empty] | P | 2
13 | K | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.259 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238505566
| P |  | Poznámka k položce: jakýmikoliv cihlami, | [15 empty] | P | 2
| D | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační | m2 | 4.08 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875092184
| P |  | Poznámka k položce: které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [15 empty] | P | 2
15 | K | 611421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 32.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928241251
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [15 empty] | P | 2
16 | K | 612421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 61.551 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499329535
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [15 empty] | P | 2
17 | K | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 16.24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592323654
| P |  | Poznámka k položce: omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [15 empty] | P | 2
18 | K | 612474510RT3 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pórobeton, , Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 36.855 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752659044
| P |  | Poznámka k položce: kompletní souvrství Položka obsahuje penetraci podkladu a jednovrstvou vápenocementovou omítku na pórobeton tl. 10 mm zafilcovanou. Ruční provedení. | [15 empty] | P | 2
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.077 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247760968
| P |  | Poznámka k položce: prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [15 empty] | P | 2
20 | K | 632415104RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace, Penetrace | m2 | 36.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586844433
| P |  | Poznámka k položce: s rozprostřením a uhlazením | [15 empty] | P | 2
| D | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 5533301355R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 250 mm; t = 150 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365895442
22 | K | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78846714
| D | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691740635
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [15 empty] | P | 2
24 | K | SM_01 | Stěnová větrací mřížka 300 x 250 mm, včetně upevňovacího rámečku do zdi, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969748241
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.794 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113683456
| P |  | Poznámka k položce: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [15 empty] | P | 2
26 | K | 965042221R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.077 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503117982
27 | K | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776721534
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 4.933 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207140785
| P |  | Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812 | [15 empty] | P | 2
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654063939
| P |  | Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [15 empty] | P | 2
30 | K | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 42.242 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268495790
31 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375339573
32 | K | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 7.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341146590
33 | K | 979999997R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 3.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828639245
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 721210831R00 | Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770279682
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 54914630R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369220920
36 | K | 54926045x | zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; včetně vložky FAB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717432528
37 | K | 61160105R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 250 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042496209
38 | K | 766661132R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499603451
39 | K | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633344776
40 | K | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.027 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384158566
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [15 empty] | P | 2
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 1.388 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836313120
| P |  | Poznámka k položce: včetně pomocného lešení. | [15 empty] | P | 2
42 | K | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 1.388 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416305418
43 | K | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné, Penetrace | m2 | 34.841 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919351362
| P |  | Poznámka k položce: včetně penetrace. | [15 empty] | P | 2
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 127.912 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891796905
45 | K | 784165432R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné | m2 | 44.424 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149074149
46 | K | 784442021R00 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 83.488 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255062483

## D.2 - Měření a regulace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {352f8082-6f7a-4e07-a5a5-5637ca0204c9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D.2 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-01-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D.2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-25
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 730-01 - Měření a regulace, elektroinstalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VS Hotel Vodova, Vodova 336/108 Brno DODATEK 1 - 2/2024
Objekt:
D1 - Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB - DPPS+DVZ
Soupis:
D.2 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-25
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 730-01 | Měření a regulace, elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 730211254 | Měření a reguace, elektroinstalace - viz samostatný rozločet | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397183239

## Rekapitulace
| Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
| Základní náklady |  |  | 0
1 | Dodávka | 0 |  | 0
2 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0
3 | Montáž - materiál |  | 0
4 | Montáž - práce |  | 0
5 | Mezisoučet 1 | 0 | 0
6 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
7 | Nátěry |  | 0
8 | Zemní práce |  | 0
9 | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
10 | Mezisoučet 2 | 0 | 0
11 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
12 | Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
13 | Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
14 | Základní náklady celkem |  | 0
15
16 | Vedlejší náklady
17 | GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
18 | Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
19 | Vedlejší náklady celkem |  | 0
20 | Kompletační činnost |  | 0
21
22 | Náklady celkem |  | 0
23 | Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
24 | Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
25 | Náklady celkem s DPH |  | 0
26
27 | Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
28 | Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
29 | Součty odstavců | Materiál | Montáž
30 | 11Specifikace dodávky DT1 | 0 | 0
31 | 222Rozvaděč | 0 | 0
32 | 222Řídící systém v DT | 0 | 0
33 | 21Dodávky | 0 | 0
34 | 222Regulační zařízení | 0 | 0
35 | 41 Řídící PC, vizualizace | 0 | 0
36 | 222 Technický dispečink | 0 | 0
37 | 233 HW část | 0 | 0
38 | 233 SW část | 0 | 0
39 | 31Elektromontáže | 0 | 0
40 | 222Demontáže VS + prádelna | 0 | 0
41 | 222Stavební elektro | 0 | 0
42 | 233 VS | 0 | 0
43 | 233 Prádelna | 0 | 0
44 | 222Doplnění a úprava napájecího rozvaděče RK | 0 | 0
45 | 222Kabeláž | 0 | 0
46 | 222Nosné konstrukce | 0 | 0
47 | 222 Ochranné pospojování a uzemnění | 0 | 0
48 | 222 SW práce | 0 | 0
49 | 222Připojení VS do IP sítě | 0 | 0
50 | 222Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0
51 | 222Projektové práce | 0 | 0

## Rozpočet
1 | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
2 | VODOVA_platné | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 2023: r-250, m-300,anonymní | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | V případě ojedinělého použití obchodních názvů ve specifikacích PSV se jedná o pouze o příklady kvalitativního (technického) standardu provedení (výrobku, materiálu), nikterak neznemožňující (neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných) řešení." | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0
6 | 11Specifikace dodávky DT1
7 | 222Rozvaděč
8 | Plastová rozvodnice na povrch vč.rámu s DIN lištami, výbavy pro periferie, řídící systém a el obvody
9 | 700x500x270, plné dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Vývod jednofázový, jističový, plombovaný pro měření teplárny
11 | Kompletní sada vč.zapojení,S1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Vývod jednofázový, motorový spouštěč,, stykač, přep A-O-R a sig.chodu na čelní desce
13 | Kompletní sada vč.zapojení do 0,4kW, M1,M2, | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Vývod jednofázový, motorový spouštěč, přep A-O-R a sig.chodu na čelní desce
15 | Kompletní sada vč.zapojení do 0,4kW,M3,M4,M5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Vývod jednofázový, motorový spouštěč, přep A-O-R a sig.chodu na čelní desce
17 | Kompletní sada vč.zapojení do 0,4kW,MR-rezerva | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Vývod jednofázový, jističový
19 | Kompletní sada vč.zapojení,rezerva | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Vývod třífázový, jističový
21 | Kompletní sada vč.zapojení,rezerva | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Vývod jednofázový, jističový-osvětlení VS
23 | Kompletní sada vč.zapojení s FI 30mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Vývod jednofázový, jističový-zásuvka na DT
25 | Kompletní sada vč.zapojení s FI 30mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Vývod třífázový, jističový-zásuvka na DT
27 | Kompletní sada vč.zapojení s FI 30mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Přívodní obvody pro nap. R.elektroměr, přepěťové ochrany, signalizace a vyp.R.,mont.zásuvka
29 | Kompletní sada vč.zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Drobný montážní materiál pro rozvadeč
31 | Kompletní sada | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Ochrana datových vedení v rozvaděči
33 | Kompletní sada vč.zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 222Rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
35 | 222Řídící systém v DT
36 | ŘÍDICÍ TERMINÁLY-regulátor
37 | TFT7", 800x480, dotykový panel,,2xRS485, Ethernet, web server, slot na SD kartu, sloty pro zás. moduly(2x) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Paměťová SD karta
39 | Micro SD (HC) 128MB-16GB | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
41 | PLC- včetně konektorů, 32DI,32DO(24v=),16UI,8AO(U),KOMUNIKACE RS232,RS485,ETH,2XVOLITELNÉ, WEBSERVER,SD SLOT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM ARION
43 | DM-AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | GSM A GPRS KOMUNIKACE
45 | GSM-ANT3DB Anténa 3dB externí | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 222Řídící systém v DT - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
47 | 11Specifikace dodávky DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0
49 | 21Dodávky
50 | 222Regulační zařízení
51 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C,
52 | NI 1000, T1,T2,T3,T4,T9,T10 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Jímka nerezová
54 | pro T1,T2,T9,T10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Návarek přímý
56 | pro T1,T2,T9,T10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Snímače teploty kabelový pr.5,7mm,délka 80, Ni1000/6180, -30 až 200st.C
58 | 2m kabelu, T5,T6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:,
60 | NI 1000 - T8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C,
62 | NI 1000, T7,T11,T12,T13 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | snímač tlaku spojitý, nap 24Vss, výstup 4-20mA
64 | rozsah 2,5MPa,P1,P2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | rozsah 0,6MPa,P3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Ventil tlakoměrový uzavírací (VTU)
67 | 961 4E .. .. .. .. Ventil tlakoměrový uzavírací | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Servopohony řada , proporcionální, nap. 24 V AC/DC
69 | krout.m 6(Nm), doba běhu 90° 45/120s | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Otočný směšovací třícestný ventil řady , vnitřní závit
71 | DN20 Kvs=2,5, připojení RP 3/4"- H3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | DN32 Kvs=16, připojení RP1 1/4" - H4,H5 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | plováčkový snímač hladiny svislý,-30-+130st.C, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič
74 | kus, L1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Termostat příložný havarijní - nastavitelný
76 | příložný termostat 0-110st.C,TH1, TH2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | příložný termostat 0-90st.C,TH3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, , rozsah :
79 | 20..60 °C, TH4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, ,Kontakty: "A", Provedení T23, Rozsah:
81 | 63 .. 630kPa -, P4,P5 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Ventil tlakoměrový uzavírací (VTU)
83 | Ventil tlakoměrový uzavírací | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)
85 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá,S1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | XALK174E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, standard, 1 Z + 1 V - rudé,Z1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | HOUKAČKA
88 | 230V, 50Hz,HU | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 222Regulační zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
90 | 11Specifikace dodávky DT1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 21Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
92 | [8 empty] | 0 | 0
93 | 41 Řídící PC, vizualizace
94 | 222 Technický dispečink
95 | 233 HW část
96 | Požadavky na HW tech.dispečinku, případně možnost použití stávajícího PC u správce objektu(energetika) | [7 empty] | 0 | 0
97 | Stolní PC,: procesor 3,2GHZ šestijádrový L3 cache 12MB,op.paměť 8GB,pevný disk 240GB SSD+2TB HDD, mech.DVDRW, zákl.deska formátu micro ATX vč. integrované graf.karty -
98 | "Příslušenství k PC: monitor LCD 23,8"", širokoúhlý , podsvícený, matný 1920x1080, integrované repro, pilot -
99 | Příslušenství k PC: myš laserová, bezdrátová vč podložky-
100 | Příslušenství k PC: záložní nap.zdroj k PC 700VA/350W/230V, sinus, USB kom rozhraní , 100W/20min, 200W/8min
101 | Tikárna:Laser jet color, A4,USB,LAN,WIFI, RJ45,21str/min,,oboustranný tisk,600dpix600dpi, zásobník vstup250listů, výstup 100listů-
102 | Komplet sestava | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
104 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | UTP kabel s koncovkami pro připojení do sítě, kabelové lišty, nosné konstrukce
106 | Komplet sestava | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 233 HW část - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
108 | [8 empty] | 0 | 0
109 | 233 SW část
110 | OP system-profesional | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | SW-kancel.balík | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | vizualiační SW - základní modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Technologické obrazovky - souhrrná (1) + podobrazovky (2) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | vizualiační SW - technologická skupina | db | 52 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Odladění programů, UPS, tiskárny, | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Konfigurace pro archivaci dat a grafů | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 233 SW část - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
118 | 222 Technický dispečink - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
119 | 41 Řídící PC, vizualizace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
120 | [8 empty] | 0 | 0
121 | 31Elektromontáže
122 | 222Demontáže VS + prádelna
123 | MONTÁŽ ROZVODNIC
124 | Do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | SPÍNAČ BACO,16A, V KRYTU IP65
126 | VS16 2 patra, 4 kontakty | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | ZÁSUVKA NN, VARIANT IP 44 (PLAST)
128 | 5518-2600 S Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant; b. šedá | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
130 | 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | HOUKAČKA
132 | 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | ELEKTROINST. KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ KOVOVÉ PANCÉŘOVÉ
134 | 100A1111-21 KRABICE PANCÉŘOVÁ | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | KABELOVÉ STOJINY S VÝLOŽNÍKY
136 | PRO LÁVKY ŠÍŘE 300mm
137 | 1x300 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se zhotovením, šířky
139 | do 200 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
141 | CYKY 2x1.5 mm2, pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 65 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | CYKY 5x1.5 mm2, pevně | m | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | KABEL STÍNĚNÝ
145 | JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | JYTY-O 7x1 mm 7x1 mm, pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
149 | S ostatnimi profesemi | hod | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | ČIDLO TEPLOTY typ:
151 | TA - venkovní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | TV - příložné | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Sensor tlaku - kapaliny
154 | PIL2/4 (0..4Bar) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | REGULAČNÍ VENTIL RV 211
156 | servopohon: Siemens, SKD 32.50
157 | RV 211 HLA 16/-40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | REGULAČNÍ VENTIL RV 211
159 | servopohon: Siemens, SQX 32.00
160 | RV 211 ELA 16/-25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ:405611, rozsah :
162 | 30..90°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266041 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, Typ: 405 611, rozsah :
164 | 0..40 °C Obj.č.:405611136013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | REGULÁTOR - ekvitemní regulace
166 | RVT 052 220 SOLO HD | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | PRŮMYSLOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
168 | TŘÍDA IZOLACE I
169 | VIPET-I VIPET-I-PS-WR,2x36W,IP66 kompenzované | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
171 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Repase demontovaneho zarizeni | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 222Demontáže VS + prádelna - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
175 | [8 empty] | 0 | 0
176 | 222Stavební elektro
177 | 233 VS
178 | SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ledkové
179 | stropní ozn L
180 | LED 5100-236-4k,33W,1280mm,IP66,obj.č.055372 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
182 | Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. b. šedá | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
184 | CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
186 | CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
188 | 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
189 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ
190 | 273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 233 VS - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
193 | 233 Prádelna
194 | PRŮMYSLOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
195 | TŘÍDA IZOLACE I
196 | Montáž repasovaných svítidel ozn S | [7 empty] | 0 | 0
197 | 2x36W,IP66 kompenzované | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | ZÁŘIVKA D28mm
199 | 36W/840 bílá | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
200 | STARTER PRO ZÁŘIVKU
201 | Pro 25-65W - balení 300 ks | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
203 | CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
205 | 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ
207 | 273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
209 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | 233 Prádelna - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
211 | 222Stavební elektro - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
212 | [8 empty] | 0 | 0
213 | 222Doplnění a úprava napájecího rozvaděče RK
214 | Jističe 3-pólové
215 | Charakteristika B
216 | -20B-3 Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
218 | RSA4 A Řadová svornice barevná | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | UCPÁVKA Z Al SLITINY
220 | P29 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
222 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 222Doplnění a úprava napájecího rozvaděče RK - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
225 | [8 empty] | 0 | 0
226 | 222Kabeláž
227 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
228 | CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
230 | CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | KABEL STÍNĚNÝ
233 | JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně | m | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | JYTY-O 7x1 mm 7x1 mm, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
237 | Do 2,5 mm2 | ks | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
239 | Pláště kabelu | ks | 29 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL
241 | 2x1 mm2 | ks | 21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 3x1 mm2 | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 4x1 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | 7x1 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Popisovací štítek na kabel | ks | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
247 | O tloušťce 15cm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | O tloušťce 30cm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
250 | Protip.průchod stěnou t 30cm | m2 | 0.02 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK KABELŮ
252 | Kabel do průměru 3cm | m | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 222Kabeláž - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
254 | [8 empty] | 0 | 0
255 | 222Nosné konstrukce
256 | MONTÁŽ ROZVODNIC
257 | Do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
259 | DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
260 | A SPOJOVACÍHO MAT.
261 | 62/50 žlab s víkem | m | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 125/50 žlab s víkem | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 125/100 žlab s víkem | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
265 | Nosník žlabu šíře 62mm | ks | 48 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Nosník žlabu šíře 125mm | ks | 42 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
267 | PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO
268 | ŽLABU VÝŠKA 50
269 | přepážka 2m | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO
271 | ŽLABU VÝŠKA 100
272 | přepážka 2m | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Ocelové závitové trubky (1250N)
274 | 6029 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
275 | LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY
276 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
277 | LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY
278 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
279 | trubka - střední mechanická odolnost 750N PP
280 | TRUBKA OHEBNÁ - 750N | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
282 | do 5kg | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
283 | do 10kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
284 | do 50kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 222Nosné konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
286 | [8 empty] | 0 | 0
287 | 222 Ochranné pospojování a uzemnění
288 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
289 | CY 6 6 mm2,, pevně | m | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
290 | CY 10 10 mm2,, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
292 | 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
294 | ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
295 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
296 | Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Svorka
298 | SK křížová | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
299 | Svorka - prov.Cu
300 | SP01 připojovací | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | SS spojovací | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | ZEMNÍCÍ SVORKA
303 | ZSA16 | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | 222 Ochranné pospojování a uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
306 | [8 empty] | 0 | 0
307 | 222 SW práce
308 | za 1 datový bod - regulátoru DT1 | ks | 72 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
309 | za konfiguraci a naprogramování ovládacího displeje AMR-OP87/G | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
310 | za konfiguraci a nastavení GSM | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
311 | za konfiguraci a nastavení SD karet pro archivaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | 222 SW práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
313 | [8 empty] | 0 | 0
314 | 222Připojení VS do IP sítě
315 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
316 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
318 | UTP kabel s koncovkami pro připojení do sítě, kabelové lišty, nosné konstrukce
319 | Komplet sestava | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 222Připojení VS do IP sítě - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
321 | [8 empty] | 0 | 0
322 | 222Hodinové zúčtovací sazby
323 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
324 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
325 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
326 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
327 | Zkusebni provoz | hod | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
328 | Zauceni obsluhy | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
329 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
330 | Montaz,seřízení, odladění | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
331 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
332 | zapojovani a zkouskach | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
333 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
334 | S ostatnimi profesemi | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
335 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
336 | DLE CSN 331500
337 | Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
338 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
339 | 222Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
340 | [8 empty] | 0 | 0
341 | 222Projektové práce
342 | Projektové práce:
343 | Zpracování realizační dokumentace (konkrétní zařízení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Zpracování dodavatelské dokumentace (zapojovací mar schémata) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
345 | Zpracování dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
346 | 222Projektové práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
347 | [8 empty] | 0 | 0
348 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
349 | 31Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
350 | [8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce VS HV hotel Vodova
Projekt | D.2 - MaR, elektroinstalace
Investor | Starez-sport a.s.,Křídlovická 911/34,603 00 Brno
Z. č. | 202309
A. č. | 10/2023/PR
Smlouva
Vypracoval | Ing.J.Macíček
Kontroloval | Ing. Z. Prokeš
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## HVS150-BM-01
Rozsah stanice HVS150-BM-01 (HV/ÚT)
|  | 150kW | Primár teplotní spád | 100/68°C
|  | PN25/6 (PV 5) | Sekundár teplotní spád | 70/55°C | počet
| pozice | armatura | označení armatury | typ armatury | kusů | DN (G)
Primární okruh - přívod [150kW]
1 | KK1 | Uzavírací kohout |  | Navařovací, PN40, 200°C, páka | 1 | 40
2 | T1 | Teploměr axiální |  | D80, 0-200°C, L=105mm | 1 | 1/2"
3 | F1 | Filtr |  | Příruba, PN40, 250°C | 1 | 40
4 |  | Uzavírací kohout pro napojení kapiláry |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka | 1 | 15 x 1/2"
5 | RVP1 | Regulační ventil na 70% výkonu |  | Příruba, PN25, 150°C, zdvih 20mm, Kvs 6,3 m3/h, Chaarakteristika LDMspline | 1 | DN32x180mm
6 | RVP2 | Regulační ventil na 30% výkonu |  | Příruba, PN25, 150°C, zdvih 20mm, Kvs 2,5 m3/h, Chaarakteristika LDMspline | 1 | DN20x150mm
7 |  | Pohon regulačního ventilu |  | Hydraulický pohon, 1000N, zdvih 20mm, 30/15s, hvarijní funkce 15s, ruční ovládání | 2 | 24V, 0-10V
8 | VK1 | Vypouštěcí kohout |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka, se zátkou | 1 | 15 x 1/2"
9 | Primární okruh - vrat [150kW]
10 | KK1 | Uzavírací kohout |  | Navařovací, PN40, 200°C, páka | 1 | 40
11 | T1 | Teploměr axiální |  | D80, 0-200°C, L=105mm | 1 | 1/2"
12 | ZK1 | Zpětná klapka |  | Mezi příruby, PN40, 300°C | 1 | 40
13 | M1 | Manometr |  | D80, 0-2,5 Mpa | 1 | 1/2"
14 |  | Manometrový 3 cest. kohout |  | Závit MF, PN25, 120°C, páka | 1 | 1/2"
15 | RDT | Regulátor diferenčního tlaku |  | Závit, PN25, 150°C, dp=40...220kPa, Kvs 15,0 m3/h, s omezením průtoku | 1 | G2"x130mm
16 |  | Uzavírací kohout pro napojení kapiláry |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka | 1 | 15 x 1/2"
17 | MT | Mezikus za ultrazvukový měřič tepla |  |  | 1 | G5/4"x260mm
18 | VK1 | Vypouštěcí kohout |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka, se zátkou | 1 | 15 x 1/2"
19 | Deskový výměník [150kW]
20 | DV2 | Deskový výměník |  | Typ kanálků M, PN25, 225°C, nerezový pájený mědí | 1 | 4x2"
21 |  | Tepelná izolace |  | Snímatelná, typu A, do 130°C | 1
22 | Sekundární okruh - přívod [150kW]
23 | KK2 | Uzavírací kohout |  | Závit FF, PN10-30, 150-100°C, páka, s ucpávkou | 1 | 2"
24 | T2 | Teploměr axiální |  | D80, 0-120°C, L=105mm | 1 | 1/2"
25 | M2 | Manometr |  | D80, 0-0,6 Mpa | 1 | 1/2"
26 |  | Manometrový 3 cest. kohout |  | Závit MF, PN16, 120°C, páka | 1 | 1/2"
27 | KK5 | Uzavírací kohout pro napojení expanzní nádoby |  | Závit FF, PN10-30, 150-100°C, páka, s ucpávkou | 1 | 1"
28 | VK2 | Vypouštěcí kohout |  | Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka, se zátkou | 1 | 1/2"
29 | Sekundární okruh - vrat [150kW]
30 | KK2 | Uzavírací kohout |  | Závit FF, PN10-30, 150-100°C, páka, s ucpávkou | 1 | 2"
31 | T2 | Teploměr axiální |  | D80, 0-120°C, L=105mm | 1 | 1/2"
32 | OC2 | Mezikus za oběhové čerpadlo |  |  | 1 | DN32x220mm
33 | PV2 | Pojistný ventil |  | Otevírací tlak Po pro topení 5bar, PN16, 120°C | 1 | 1"x5/4"
34 | OV2 | Odvzdušňovací ventil |  | Závit, PN10, 120°C | 1 | 1/2"
35 |  | Uzavírací kohout s vyp. |  | Závit FF, PN25, 80°C, páka | 1 | 1/2"
36 | VK2 | Vypouštěcí kohout |  | Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka, se zátkou | 1 | 1/2"
37 | Automatické dopouštění - přívod
38 | KK4 | Uzavírací kohout |  | Navařovací, PN40, 200°C, páka | 1 | 15
39 |  | Clonka |  | dodávka Teplárny Brno | 1 | 15
40 | F4 | Filtr |  | Příruba, PN40, 250°C | 1 | 15
41 | RV4 | Redukční ventil |  | 1,0-6,0 bar, PN25, 80°C | 1 | 1/2"
42 | M4 | Manometr pro redukční ventil |  | Provozní tlak: 0 – 16,0 bar | 1 | 1/4"
43 | EV4 | Elektromagnetický ventil |  | 1/2" 0,3-16bar, bez napětí uzavřen | 1 | 1/2"
44 |  | Cívka |  | 230V | 1 | 230V
45 | KK4 | Uzavírací kohout |  | Závit FF, PN10-30, 150-100°C, páka | 1 | 1/2"
46 | VK4 | Vypouštěcí kohout |  | Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka, se zátkou | 1 | 1/2"
47 | V4 | Mezikus za vodoměr dopouštění |  | dodávka Teplárny Brno | 1 | G3/4"x110mm
48 | ZK4 | Zpětná klapka |  | Závit FF, PN16, 90°C | 1 | 1/2"
49 | VV4 | Vyvažovací ventil |  | Závit FF, PN25, 135°C, páka | 1 | G1/2" (Kvs2,10)
50 | Příprava pro MaR
51 |  | Návarek |  | s vnitřním závitem | 4 | 1/2"
52 |  | Ochranná jímka |  | G1/2", PN40, L=100mm, nerez | 2 | 1/2"
53 |  | Ochranná jímka |  | G1/2", PN10, L=100mm, poniklovaná | 2 | 1/2"
54 |  | Návarek |  | s vnějším závitem | 1 | 1/2"
55 |  | Uzavírací kohout s vypouštěním |  | Závit FF, PN25, 80°C, páka | 1 | 1/2"

## HPZO TV150-BM-01
Rozsah stanice HPZO TV150-BM-01 (HV/TV)
|  | 150kW | Primár teplotní spád - zima / léto | 100/14°C 70/25°C
|  | PN25/10 (PV 10) | Sekundár teplotní spád | 10/60°C | počet
| pozice | armatura | označení armatury | typ armatury | kusů | DN (G)
Primární okruh - přívod [150kW]
1 | KK1 | Uzavírací kohout |  | Navařovací, PN40, 200°C, páka | 1 | 32
2 | T1 | Teploměr axiální |  | D80, 0-200°C, L=105mm | 1 | 1/2"
3 | F1 | Filtr |  | Příruba, PN40, 250°C | 1 | 32
4 |  | Uzavírací kohout pro napojení kapiláry |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka | 1 | 15 x 1/2"
5 | RVP3 | Regulační ventil |  | Příruba, PN25, 150°C, zdvih 20mm, Kvs 6,3 m3/h, Chaarakteristika LDMspline | 1 | DN25x160mm
6 |  | Pohon regulačního ventilu |  | Hydraulický pohon, 1000N, zdvih 20mm, 30/15s, hvarijní funkce 15s, ruční ovládání | 1 | 24V, 0-10V
7 | VK1 | Vypouštěcí kohout |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka, se zátkou | 1 | 15 x 1/2"
8 | Primární okruh - vrat [150kW]
9 | KK1 | Uzavírací kohout |  | Navařovací, PN40, 200°C, páka | 1 | 32
10 | T1 | Teploměr axiální |  | D80, 0-200°C, L=105mm | 1 | 1/2"
11 | ZK1 | Zpětná klapka |  | Mezi příruby, PN40, 300°C | 1 | 32
12 | M1 | Manometr |  | D80, 0-2,5 Mpa | 1 | 1/2"
13 |  | Manometrový 3 cest. kohout |  | Závit MF, PN25, 120°C, páka | 1 | 1/2"
14 | RDT | Regulátor diferenčního tlaku |  | Závit, PN25, 150°C, dp=30...210kPa, Kvs 10,0 m3/h, s omezením průtoku | 1 | G6/4"x105mm
15 |  | Uzavírací kohout pro napojení kapiláry |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka | 1 | 15 x 1/2"
16 | MT | Mezikus za ultrazvukový měřič tepla |  |  | 1 | G1"x130mm
17 | VK1 | Vypouštěcí kohout |  | Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka, se zátkou | 1 | 15 x 1/2"
18 | Deskový výměník [150kW]
19 | DV3 | Deskový výměník |  | Typ kanálků H, PN32, 225°C, nerezový pájený mědí | 1 | 2x1", 2x5/4"
20 |  | Tepelná izolace |  | Snímatelná, typu A, do 130°C | 1
21 | Sekundární okruh - vrat [150kW]
22 | KK3 | Uzavírací kohout s filtrem |  | Závit FF, PN10-16, 150-100°C, páka, s ucpávkou | 1 | 5/4"
23 | T3 | Teploměr axiální |  | D80, 0-120°C, L=105mm | 1 | 1/2"
24 | M3 | Manometr |  | D80, 0-1,0 Mpa | 1 | 1/2"
25 |  | Uzavírací kohout s vyp. |  | Závit FF, PN25, 80°C, páka | 1 | 1/2"
26 | VK3 | Vypouštěcí kohout |  | Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka, se zátkou | 1 | 1/2"
27 | Sekundární okruh - přívod [150kW]
28 | KK3 | Uzavírací kohout |  | Závit FF, PN10-30, 150-100°C, páka, s ucpávkou | 1 | 5/4"
29 | T3 | Teploměr axiální |  | D80, 0-120°C, L=105mm | 1 | 1/2"
30 | ZK3 | Zpětná klapka |  | Závit FF, PN20, 80°C | 1 | 5/4"
31 | NC3 | Nabíjecí čerpadlo |  | 40/180 SAN M, PN16, 110°C | 1 | G6/4"x180mm
32 | PV3 | Pojistný ventil |  | Otevírací tlak Po pro topení 10bar, PN16, 95°C | 1 | 3/4"x1"
33 | OV3 | Odvzdušňovací ventil |  | Závit, PN10, 120°C | 1 | 1/2"
34 |  | Uzavírací kohout s vyp. |  | Závit FF, PN25, 80°C, páka | 1 | 1/2"
35 | VK3 | Vypouštěcí kohout |  | Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka, se zátkou | 1 | 1/2"
36 | Příprava pro MaR
37 |  | Návarek |  | s vnitřním závitem | 3 | 1/2"
38 |  | Ochranná jímka |  | G1/2", PN40, L=100mm, nerez | 2 | 1/2"
39 |  | Ochranná jímka |  | G1/2", PN16, L=100mm, nerez | 1 | 1/2"
40 |  | Návarek |  | s vnějším závitem | 1 | 1/2"
41 |  | Uzavírací kohout s vypouštěním |  | Závit FF, PN25, 80°C, páka | 1 | 1/2"