## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {4c5bb1c8-fde7-4ceb-8623-9dabc612900f}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | DEK_001 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Starez Brno | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 29. 4. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | DEK_001
| Stavba: | [6 empty] | Starez Brno
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 29. 4. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4c5bb1c8-fde7-4ceb-8623-9dabc612900f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách haly a tribuny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9bf1f2e1-e025-48a2-8e23-d4a6c8ca665e} | {4c5bb1c8-fde7-4ceb-8623-9dabc612900f} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách strojovny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c0d30ef5-0653-45a7-ba9d-55f864f0acc8} | {4c5bb1c8-fde7-4ceb-8623-9dabc612900f} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Osvětlení - v prostorách haly a tribuny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7526e346-fd69-41b1-b9d1-e0e723291b35} | {4c5bb1c8-fde7-4ceb-8623-9dabc612900f} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Konstrukce podhledu - v prostorách haly a tribuny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {32b7308e-d7e1-4e54-9a92-a3de90d8e26a} | {4c5bb1c8-fde7-4ceb-8623-9dabc612900f} | 2

## 01 - Fáze SO1 - Rozvody V...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9bf1f2e1-e025-48a2-8e23-d4a6c8ca665e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
01 - Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách haly a tribuny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
01 - Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách haly a tribuny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751-01 - Vzduchotechnika - zařízení VZT 1.01 - HALA | [5 empty] | 0
| 751-02 - Vzduchotechnika - zařízení VZT 2.01 - TRIBUNA | [5 empty] | 0
| 751-90 - Vzduchotechnika - obecné | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
01 - Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách haly a tribuny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751-01 | Vzduchotechnika - zařízení VZT 1.01 - HALA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751-R.1.06 | Protipožární klapka do hranatého potrubí 630x400 Mechanická klapka s tavnou pojistkou 72°C a požární odolnost min. EIS30 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 751-R.1.10 | Vyústka 200x300 dvouřadá s regulací Pozinkovaná vyústka do čtyřhranného potrubí. | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 751-R.1.11 | Plenum box 200x300 s vertikálním připojením DN200 | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 751-R.1.30.01 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 150 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 751-R.1.30.02 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 200 mm vč. 50% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 751-R.1.30.03 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 1050 mm, 20% tvarovek | m² | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 751-R.1.30.04 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 1500 mm, 20% tvarovek | m² | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 751-R.1.30.05 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 1890 mm, 100% tvarovek | m² | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 751-R.1.30.06 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 2630 mm, 30% tvarovek | m² | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 751-R.1.30.07 | Al. flexi hadice DN150, s tepelnou a akustickou izolací tl. 25 mm. Povrchová úprava Al. folie | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 751-R.1.40.01 | Protipožární izolace z MW tl. 50 mm Pozn. s povrchovou úpravou z hliníkové folie (signálním rozlišením - černá). Požární odolnost min. EI30, obousměrně. | m² | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 751-R.1.40.02 | Tepelná izolace potrubí z MW tl. 40 mm. S povrchovou úpravou z hliníkové folie. | m² | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 751-02 | Vzduchotechnika - zařízení VZT 2.01 - TRIBUNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 751-R.2.06 | Protipožární klapka do hranatého potrubí 1400x800 Mechanická klapka se servopohonem a požární odolnost min. EIS30 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 751-R.2.10 | Vyústka do kruhového potrubí 800x100 Pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí s regulací.. | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 751-R.2.11 | Vyústka 300x300 jednořadá s regulací Pozinkovaná vyústka do čtyřhranného potrubí. | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 751-R.2.12 | Plenum box 300x300 s vertikálním připojením DN250 | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 751-R.2.13 | Vyústka 400x200 jednořadá s regulací Pozinkovaná vyústka do čtyřhranného potrubí. | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 751-R.2.14 | Plenum box 400x200 s vertikálním připojením DN200 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 751-R.2.30.01 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 150 mm vč. 0% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 751-R.2.30.02 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 200 mm vč. 70% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 751-R.2.30.03 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 250 mm vč. 70% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 751-R.2.30.04 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 315 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 751-R.2.30.05 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 355 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 751-R.2.30.06 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 400 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 751-R.2.30.07 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 450 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 751-R.2.30.08 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 500 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 751-R.2.30.09 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 560 mm vč. 20% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 751-R.2.30.10 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 630 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 751-R.2.30.11 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 710 mm vč. 20% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 751-R.2.30.12 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 800 mm vč. 10% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 751-R.2.30.13 | Spiro kruhové potrubí FeZn DN 900 mm vč. 30% tvarovek - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 751-R.2.30.14 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek | m² | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 751-R.2.30.15 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 4000 mm, 10% tvarovek | m² | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 751-R.2.30.16 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 4460 mm, 20% tvarovek | m² | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 751-R.2.30.17 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 5600 mm, 40% tvarovek | m² | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 751-R.2.30.18 | Al. flexi hadice DN250, s tepelnou a akustickou izolací tl. 25 mm. Povrchová úprava Al. folie | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 751-R.2.30.19 | Al. flexi hadice DN150, s tepelnou a akustickou izolací tl. 25 mm. Povrchová úprava Al. folie | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 751-R.2.40.01 | Tepelná izolace potrubí z MW tl. 40 mm. S povrchovou úpravou z hliníkové folie. | m² | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | 751-90 | Vzduchotechnika - obecné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 751-R.90.01 | Demontáž stávajícího potrubí vzduchotechniky (odhad 500 m2 potrubí) | kmpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 751-R.90.10 | Označeno bude číslo zařízení směr proudění a množství vzduchu na jednotkách a ventilátorech nebo na potrubí při vstupu do ventilátorů. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 751-R.90.11 | Pružné, uložení nebo závěšení potrubí na konstrukci (gumové podložky), obalení potrubí v prostupech měkkou gumou. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -221623725
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1506536462
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 043114R05 | Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy Zaregulování VZT zařízení Dokladovat zařízení na projektované parametry. Zaregulování musí řešit nejenom předepsanémnožství vzduchu, ale i směr proudění vzduchu v místnostech a rychlost v pobytové zóně osob. Komplexní zkoušky o rozsahu cca 72 h. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 480296099
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 091003R01 | Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -433325458

## 02 - Fáze SO1 - Rozvody V...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c0d30ef5-0653-45a7-ba9d-55f864f0acc8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
02 - Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách strojovny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
02 - Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách strojovny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751-01 - Vzduchotechnika - zařízení VZT 1.01 - HALA | [5 empty] | 0
| 751-02 - Vzduchotechnika - zařízení VZT 2.01 - TRIBUNA | [5 empty] | 0
| 751-90 - Vzduchotechnika - obecné | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
02 - Fáze SO1 - Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 - v prostorách strojovny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751-01 | Vzduchotechnika - zařízení VZT 1.01 - HALA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751-R.1.01 | Dodávka a montáž vzduchotechnické jednotky včetně příslušenství Celkový návrhový výkon jednotky 5250 m³/h přívodního a odvodního vzduchu. Účinnost zpětného získávání tepla (bez vlivu kondenzace) v pracovním bodě (5250/5260 m³/h) je min. 83 %. Jednotka splňuje požadavky na ekodesign. Kompaktní větrací jednotka ve vnitřním parapetním provedení se zpětným ziskem tepla zahruje: dvojici pružně uložených ventilátorů se dvěma EC motory o celkovém příkonu do 2x1,5 kW, dvouokruhový přímý chladič, automatickou protimrazovou ochranu, výsuvné kazetové filtry přiváděného vzduchu F7 a odváděného vzduchu M5 vzduchu, uzavírací klapky hrdlech e1 a i1 včetně servopohonů, pružné manžety na všech hrdlech jednotky, odvody kondenzátu. Součástí uzavřené autonomní regulace budou čidla tlaku a teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO2, regulační modul s řídicím systémem a ethernetovým vstupem, ovladací panel, hlavní vypínač jednotky. Regulace jednotky bude v automatickém režimu umožňovat řízené větrání funkcí konstatního průtoku na základě skutečné potřeby a časového režimu a další požadované funkce.Změna parametry a dálkový dohled bude realizován přes internetového rozhraní. Stav vzduchu před úpravou: zima te = -15 °C j = 95 % léto: te = 35°C j = 35 % Stav vzduchu po úpravě: zima t = 24 °C j = bez úpravy léto: t = 24 °C φ = bez úpravy Ventilátor přívodní EC s proměnnými otáčkami Ve = 5250 m³/h (návrhový pracovní bod) pext = 200 Pa Ne = 1,3 kW /400 V Ventilátor odvodní EC s proměnnými otáčkami Ve = 5250 m³/h (návrhový pracovní bod) pext = 200 Pa Ne = 1,1 kW /400 V Protiproudý rekuperátor Účinnost rekuperace min. 83 % Dvouokruhový Cu/Al pro chladivo R32, výkon-ohřev 2x13 kW při návrhových teplotác, výkon-chlazení 2x12 kW při návrhových teplotách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 751-R.1.02 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 800x500 mm, délka 2000 mm Tlak ztráta při V = 5250 m3/h max. 54 Pa. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 751-R.1.03 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 800x500 mm, délka 1500 mm Tlak ztráta při V = 5250 m3/h max. 45 Pa. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 751-R.1.04 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 800x500 mm, délka 1000 mm Tlak ztráta při V = 5250 m3/h max. 36 Pa. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 751-R.1.05 | Fasádní mřížka hranatá 1400x500, s ochranou mřížkou proti vniknutí živočichů. Sef min. = 0,50 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 751-R.1.06 | Protipožární klapka do hranatého potrubí 630x400 Mechanická klapka s tavnou pojistkou 72°C a požární odolnost min. EIS30 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 751-R.1.20 | Kondenzační jednotka pro VZT 1.01 Výkon chlazení / topení [kW] 13,0+13,0/12,0+12,0 Maximální el. příkon jednotky [kW] 4,45 El. připojení [V/Hz] 400V/50 Rozměr Š*V*H [mm] 940x998x330 Hmotnost [kg] 80 Typ chladiva R32 Dodávka včetně: elektronického vstřikovacího ventilu, komunikačního modulu AHU pro VZT jednotku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 751-R.1.21 | AHU kit pro CAC R32 jednotky Qchl=2,6 - 25,0kW, krytí IP54 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 751-R.1.22.01 | Předizolované měděné potrubí chlazení duální 6,35 mm - 1/4" x 12,70 - 1/2" | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 751-R.1.22.02 | Plastová lišta s UV ochranou | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 751-R.1.22.03 | Chladivo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 751-R.1.22.04 | Přípomoce ELE a MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 751-R.1.22.05 | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 751-R.1.23 | Betonový základ pro kondenzační jednotku | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 751-R.1.30.50 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 2630 mm, 70% tvarovek | m² | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 751-R.1.30.51 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek | m² | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 751-R.1.30.52 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 4000 mm, 70% tvarovek | m² | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 751-R.1.40.51 | Protipožární izolace z MW tl. 50 mm Pozn. s povrchovou úpravou z hliníkové folie (signálním rozlišením - černá). Požární odolnost min. EI30, obousměrně. | m² | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 751-R.1.40.52 | Tepelná izolace potrubí z MW tl. 40 mm. S povrchovou úpravou z hliníkové folie. | m² | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 751-02 | Vzduchotechnika - zařízení VZT 2.01 - TRIBUNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 751-R.2.01 | Dodávka a montáž vzduchotechnické jednotky včetně příslušenství Celkový návrhový výkon jednotky 22500 m³/h přívodního a odvodního vzduchu. Účinnost zpětného získávání tepla (bez vlivu kondenzace) v pracovním bodě (22500/22500 m³/h) je min. 78,1 %. Jednotka splňuje požadavky na ekodesign. Sestava větrací jednotky v provedení se zpětným ziskem tepla zahruje: dvojici pružně uložených ventilátorů se dvěma dvojicemi EC motorů o celkovém příkonu do 2x7,37 kW a 2x8,89 kW, čtyřokruhový přímý chladič, automatickou protimrazovou ochranu, výsuvné kazetové filtry přiváděného vzduchu G4 a F7 a odváděného vzduchu M5 vzduchu, pružné manžety na všech hrdlech jednotky, odvody kondenzátu. Součástí uzavřené autonomní regulace budou čidla tlaku a teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO2, regulační modul s řídicím systémem a ethernetovým vstupem, ovladací panel, hlavní vypínač jednotky. Regulace jednotky bude v automatickém režimu umožňovat řízené větrání funkcí konstatního průtoku na základě skutečné potřeby a časového režimu a další požadované funkce. Stav vzduchu před úpravou: zima te = -15 °C j = 95 % léto: te = 35°C j = 35 % Stav vzduchu po úpravě: zima t = 24 °C j = bez úpravy léto: t = 24 °C φ = bez úpravy Ventilátory přívodní EC s proměnnými otáčkami Ve = 22500 m³/h (návrhový pracovní bod) pext = 450 Pa Ne = 2x 4,445 kW /400 V Ventilátory odvodní EC s proměnnými otáčkami Ve = 22500 m³/h (návrhový pracovní bod) pext = 450 Pa Ne = 2x3,685 kW /400 V Rotační rekuperátor Účinnost rekuperace min. 78,1 % Čtyřokruhový Cu/Al pro chladivo R401A, výkon-ohřev 4x27 kW při návrhových teplotách, výkon-chlazení 4x25 kW při návrhových teplotách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 751-R.2.02 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 2000x1000 mm, délka 2000 mm Tlak ztráta při V = 22500 m3/h max. 13 Pa. Šířka buňky 400mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 751-R.2.03 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 2000x1000 mm, délka 1500 mm Tlak ztráta při V = 22500 m3/h max. 26 Pa. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 751-R.2.04 | Tlumič hluku do potrubí buňkový 2000x1000 mm, délka 1000 mm Tlak ztráta při V = 22500 m3/h max. 26 Pa. Šířka buňky 200 mm. Min. hodnoty útlumu dle TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 751-R.2.05 | Fasádní mřížka hranatá 1800x1600, s ochranou mřížkou proti vniknutí živočichů. Sef min. = 2,16 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 751-R.2.06 | Protipožární klapka do hranatého potrubí 1400x800 Mechanická klapka se servopohonem a požární odolnost min. EIS30 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 751-R.2.20 | Kondenzační jednotka pro VZT 2.01 Výkon chlazení / topení [kW] 4x25/4x27 Maximální el. příkon jednotky [kW] 9,58 El. připojení [V/Hz] 400V/50 Rozměr Š*V*H [mm] 940x1630x460 Hmotnost [kg] 154 Typ chladiva R410A Dodávka včetně: elektronického vstřikovacího ventilu, komunikačního modulu AHU pro VZT jednotku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 751-R.2.21 | AHU kit pro CACR410a jednotky Qchl=2,6 - 25,0kW, krytí IP54 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 751-R.2.22.01 | Předizolované měděné potrubí chlazení duální 6,35 mm - 1/4" x 12,70 - 1/2" | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 751-R.2.22.02 | Plastová lišta s UV ochranou | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 751-R.2.22.03 | Chladivo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 751-R.2.22.04 | Přípomoce ELE a MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 751-R.2.22.05 | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 751-R.2.23 | Betonový základ pro kondenzační jednotku | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 751-R.2.30.50 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek | m² | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 751-R.2.30.51 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 4460 mm, 40% tvarovek | m² | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 751-R.2.30.52 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 5600 mm, 0% tvarovek | m² | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 751-R.2.30.53 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 6800 mm, 90% tvarovek | m² | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 751-R.2.30.54 | Čtyřhranné FeZn. potrubí skupiny I. do obvodu 18800 mm, 0% tvarovek | m² | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 751-R.2.40.52 | Tepelná izolace potrubí z MW tl. 40 mm. S povrchovou úpravou z hliníkové folie. | m² | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 751-R.2.50 | Nosná ocelová konstrukce pro zař. 2.01 4x ocelový sloup - 2x profil UPE 120, délky 2100 mm, včetně 8x patka/hlavice plech 250x250x10 mm, vč. kotvení. (Přesné parametry a výrobní dokumentace bude součásti dodávky stavby) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | 751-90 | Vzduchotechnika - obecné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 751-R.90.05 | Přeložení potrubí TOP - DN 50, vč. izolace tl. 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 751-R.90.06 | Odstranění stávajících nepoužívaných vedení ELE/TOP/VZT | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 751-R.90.07 | Příprava elektřiny | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 751-R.90.08 | Pružné uložení vzduchotechnické jednotky pružné vložky na připojovacích hrdlech. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 751-R.90.10 | Označeno bude číslo zařízení směr proudění a množství vzduchu na jednotkách a ventilátorech nebo na potrubí při vstupu do ventilátorů. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 751-R.90.11 | Pružné, uložení nebo závěšení potrubí na konstrukci (gumové podložky), obalení potrubí v prostupech měkkou gumou. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 751-R.90.50 | Měření a regulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691888594
| P |  | Poznámka k položce: Kromě prvků M+R uvedených u jednotlivých elementů ve specifikaci VZT a ELEKTRO, jsou veškeré další přístroje, čidla, elmotory, a pod. dodávkou jednotek. | [15 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2109650805
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1127400524
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 043114R05 | Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy Zaregulování VZT zařízení Dokladovat zařízení na projektované parametry. Zaregulování musí řešit nejenom předepsanémnožství vzduchu, ale i směr proudění vzduchu v místnostech a rychlost v pobytové zóně osob. Komplexní zkoušky o rozsahu cca 72 h. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1461991322
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 091003R01 | Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 580029394

## 03 - Osvětlení - v prosto...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7526e346-fd69-41b1-b9d1-e0e723291b35}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
03 - Osvětlení - v prostorách haly a tribuny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
03 - Osvětlení - v prostorách haly a tribuny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
03 - Osvětlení - v prostorách haly a tribuny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01764 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01764 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01764 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741R00001 | Osvětlení a elektroinstalace v prostorách podhledu haly a tribuny | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01764 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929370454
| P |  | Poznámka k položce: Viz PD osvětlení | [15 empty] | P | 2

## 04 - Konstrukce podhledu ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {32b7308e-d7e1-4e54-9a92-a3de90d8e26a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
04 - Konstrukce podhledu - v prostorách haly a tribuny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
04 - Konstrukce podhledu - v prostorách haly a tribuny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Starez Brno
Objekt:
04 - Konstrukce podhledu - v prostorách haly a tribuny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 44.0728 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 44.0728 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 44.0728 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 763R00001 | Podhled - demontáž stávajícho podhledu a montáž akustického podhledu Položka zahrnuje demonžtáž stávajícího stropního pláště (perforované mřížky, akustiská minerální izolace, závěsný systém), odvoz a likvidace odpadu, přípravu podkladu pro kotvení nového akustického pohledu - viz dále. Podhled bude kotven na příhradové ocelové vazníky tvořící nosnou konstrukci střešního pláště. Rozteč vazníku je cca 6m, spodní pásnice každého je tvořena dvojicí profilů U 220. Návrh podhledu: Heradesign Fine tl. 35 mm, s celkovým svěšením 235 mm od stávajícího plechového záklopu z vlnitých plechů. Ve vzniklé dutině bude umístěna minerální izolace tl. 60 mm. Panely budou instalované montážním systémem B z důvodu dodržení požadavku na dostatečnou odolnost proti nárazu míče třídy 1A. Materiál bude třídy pohltivosti B s αw = 0,80(L). Podhled je ve výšce 8-10 m na podlahou, V rámci podhledu bude do podhledu montováno 122 ks svítidel (dvou rozměrů nad hrací plochou + 7 nouzových svítidel nad tribunou) a 152 vyústek vzduchotechniky (200x300 mm 48 ks, 300x300 mm 92 ks a 400x200 mm 12 ks), v místech těchto prostupů bude konstrukce upravena dle potřeby. Pro nacenění je nutná prolídka na místě předem! Součástí dodváky je výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení. | m2 | 1780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02476 | 44.0728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082928055