## Sumář
Sumář rozpočtu pro rekonstrukci chlazení haly RONDO
Elektro silnoproud | 0
MaR | 0
CCTV | 0
VZT | 0
Chlazení | 0
Stavební práce | 0
Rekonstrukce celkem | 0 | Ceny jsou bez DPH

## Elektro
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
Elektroinstalace
El. silnoproud | [5 empty] | 0
El. silnoproud - demontáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
El. silnoproud - montáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč podružného měření | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RCH | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## MaR
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
MaR
MaR | [5 empty] | 0
MaR - demontáže | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MaR - montáže vč. materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT1 | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Operátorská stanice | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## CCTV
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
CCTV
CCTV | [5 empty] | 0
CCTV - montáže vč. materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DT2 | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Operátorská stanice | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## VZT
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
VZT
VZT | [5 empty] | 0
VZT - montáže vč. materiálu | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RVZT | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Clazení
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
Chladící sytém
Chlazení ledové plochy | [5 empty] | 0
Přípravné práce – strojovna chlazení | [5 empty] | 0
Přípravné práce
Přípravné práce pro demontáž – Celkem | [5 empty] | 0
Demontáže | [5 empty] | 0
Demontáž zařízení
Kompletní demontáže | [5 empty] | 0
Kompletní demontáže technologie viz. Demontážní schéma vč. likvidace demontovaného materiálu | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Odčerpání glykolu | [5 empty] | 0
Odčerpání starého kontaminovaného glykolu čpavkem z plochy a z dvou zásobních nádrží | [ m3 ] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Odčerpání proplachového glykolu | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekologická likvidace proplachového glykolu kontaminovaného starým glykolem a čpavkem vč. dopravy | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekologická likvidace teplonosného média -40%glykolu kontaminovaného čpavkem vč. dopravy | [ m3 ] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže - Celkem | [5 empty] | 0
Zařízení
GO chladivového kompresoru | [5 empty] | 0
STÁVAJÍCÍ - Pístový chladivový kompresor SMC 112L fy SABROE (JCI)
Provedení GO kompresoru. | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozsah GO je uveden výrobcem kompresoru |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávka dílů pro GO kompresoru je určen výrobcem chladivového kompresoru | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka ložisek a provedení opravy el. motoru chladivového kompresoru | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Olejová náplň PAO 68 | [ l ] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazení FM pro kompresor po GO | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Seřízení a Uvedení do provozu chladivového kompresoru | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo pro chlazení kompresoru s FM
Pístový chladivový kompresor s frekvenčním měničem
Počet válců 12 | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přímá spojka | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení kompresoru čpavkem – termosifonové | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Frekvenční měnič 160 kW vč. Filtru | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
El. motor 162 kW | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací panel kompresoru kompatabilní se stávajícím kompresorem | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolátory chvění | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Olejová náplň PAO 68 | [ l ] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Seřízení a Uvedení do provozu chladivového kompresoru | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pístový chladivový kompresor s frekvenčním měničem
Počet válců 16 | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přímá spojka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení kompresoru čpavkem – termosifonové |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
El. motor 160 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací panel kompresoru kompatabilní se stávajícím kompresorem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izolátory chvění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Olejová náplň PAO 68 | [ l ] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Seřízení a Uvedení do provozu chladivového kompresoru | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondenzační strana
Hybridní kondenzátor | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
De-superheater
potrubní výměník materiál nerez
vana sprchové vody nerez
protikorozní ochrana KTL – Kataphoretic-Dip-Lacquer
vibrační izolátory chvění
Řídící panel s vybavením ModBAS RTU instalován na kondenzátoru
UV lampy
Pylové žaluzie
Montáž
Doprava
Sběrač VS
Vysokotlaký sběrač NH3, objem 1.000 l | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvzdušňovač
Odvzdušňovač NH3 systému | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sběrač pro olej
Sběrač oleje s příměsí NH3, objem 200 l, vytápění NH3 | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody NH3 a armatury
Rozvody NH3 a armatury | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nerezové potrubí DN uvedeno ve schématu veškeré uzavírací armatury nerezové kulové třídílné přivařovací nebo klapky ostatní dle zvyklosti
Deskové výparníky
Deskový výparník | [ ks ] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vč. přírub a protipřírub
Čerpadla glykolu s FM
Oběhové čerpadlo glykolu s FM | [ ks ] | 2 | 0 |  | 0 | 0
Provedení čerpadla
Frekvenční měnič
Filtr
Snímač teploty
Rozvody glykolu
Rozvody glykolu | [ sada ] | 1 | 0 |  | 0 | 0
Nerezové potrubí DN uvedeno ve schématu, Klapky s nerezovým diskem a s převodovkou, ostatní armatury kulové kohouty,nerezové třídílné, přivařovací
Výměna glykolu
Proplachová směs vč. dopravy. Poznámka: uvedené m3 jsou směs proplacové látky a vody. Množství proplachové látky je 250 litrů. Provede odborná firma. | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Provozní glykol 40% vč. dopravy | [ m3 ] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Expanzní nádoba
Odlučovač chladiva (Expanzní nádoba) 2.500 l | [ ks ] | 2 |  |  | 0 | 0
Obtokový hladinoznak s válečky a kontunuálním měřením hladiny vč. magnetický snímač hladiny a magnetického spínače l=1.200 mm rozteč | [ ks ] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulační nádrž teplé vody
Akumulační nádrž teplé vody 3.0 m3 | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
El. topné tyče 8x9,0 kW
Nerezový plech Tl. 3,0 m,m vč. nutného materiálu | [ sada ] | 1
Deskový výměník – využití odpadního tepla NH3
Deskový výměník přehřátých par NH3 | [ ks ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo pro výměník
Čerpadlo pro plnění rolby
Úpravna vody pro hybridní kondenzátor
Montáže nové technologie
Montáže | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Ocelové konstrukce
Pro hybridní kondenzátor | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Pro deskové výměníky | [ sada ] | 3 |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoce
Stavba | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Úprava povrchu potrubí a OK
Příprava povrchu k nátěru
Kartáčování | [ m2 ] | 20 |  | 0 |  | 0
Omytí | [ m2 ] | 20 |  | 0 |  | 0
Odmaštění | [ m2 ] | 20 |  | 0 |  | 0
Barva základní dvojnásobný nátěr | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Ředidlo | kg | 2 | 0 |  | 0 | 0
Úprava povrchu potrubí – Celkem | [5 empty] | 0
Izolace Aparáty, Potrubí a Armatury
Izolace Armaflex Tl. 32 mm
Izolace aparátů, armatur a potrubí NH3 | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Deskové výparníky, glykolová čerpadla a potrubí, armatury - Glykol | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulační nádrž teplé vody vč. potrubí | [5 empty] | 0
Izolace bude provedena ze 4 bočních stran a ze spodu a shora kaučukovou pěnovou tepelnou izolací | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace Potrubí a Armatury – Celkem | [5 empty] | 0
Izolace Potrubí a Armatury – Celkem | [5 empty] | 0
Ostatní nutné náklady spojené s montáží
Ostatní
Drobný montážní materiál | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Profily pro uložení potrubí
U80 | [ m ] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
L 60x60-3 | [ m ] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Spotřební materiál, elektrody a plyny | [ sada ] | 1 | 0 |  | 0
Režijní náklady – nocležné, stravné, atd. | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Tlaková zkouška NH3 potrubí kompresorů, expanzních nádob a deskových výparníků | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Těsnostní zkouška čpavkem - NH3 potrubí kompresorů, expanzních nádob a deskových výparníků | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Vakuování potrubí potrubí, expanzních nádob, deskových výparníků a kompresorů (čpavkového okruhu | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
RTG zkoušky svarů v počtu 5% pro potrubí NH3 | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Uvedení do provozu vč. Provozních zkoušek. | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Odvzdušnění celého systému glykolu | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Úklid staveniště a jeho předání | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Spojovací mat., šrouby, matice, objímky, třmeny, atd. Neuvedené ve specifikaci | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení staveniště | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Značení zařízení a potrubí. Viz. dle výkresové dokumentace – Návrh bude odsouhlasen provozovatelem | [ sada] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Dokument TUV o kompletnosti dodávky | [ ks ] | 1 |  | 0 |  | 0
Nedefinované práce a nepředpokládané činnost | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0
Lešení do výšky 3,0m | [ sada ] | 1 |  | 0 |  | 0

## Stavební práce
Název – Popis - Technické Parametry | Jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| [ ks/m/sada ] | [ - ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
Stavební práce
Stavební práce | [5 empty] | 0
Stavební přípomoce | [ sada ] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0