## Kohoutovice
Výměna měřících a dávkovacích jednotek úpravny bazénové vody na Aquaparku Kohoutovice
Zadavatel: STAREZ – SPORT a.s.
Zpracoval :
Zařízení technologie dávkování | Počet | Cena Kč | Cena | Specifikace
| ks/m | bez DPH / jed | celkem bez DPH
Plavecký bazén A – objem 660m3, teplota do 28°C, desinfekce chlornanem sodným
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí chlornanem sodným. Včetně magnetických dávkovacích čerpadel korekce pH a desinfekce. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl2 dle disociační křivky. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 2 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon do 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 2 x sací košíček, 2 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Robustní provedení senzoru.
Řízené dávkování vločkovače zahrnující: spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo. Včetně samočistícího vstřikovacího místa a sacího košíčku. | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Dávkovací hadička z PE 4/6mm – vločkovač | 10 |  | 0
Dávkovací hadička z PVC 6/12mm - zesílená vnitřním kordem (Cl, pH) | 25 |  | 0
Navrtávací pasy do PVC-U potrubí: 2 x d 225 mm x 1/2“, 1 x d110 mm x 1/2“ | 1 |  | 0
Relaxační bazén B – objem 300m3, teplota do 30°C, desinfekce chlornanem sodným
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí chlornanem sodným. Včetně magnetických dávkovacích čerpadel korekce pH a desinfekce. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl2 dle disociační křivky. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 2 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon do 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 2 x sací košíček, 2 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Robustní provedení senzoru.
Řízené dávkování vločkovače zahrnující: spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo. Včetně samočistícího vstřikovacího místa a sacího košíčku. | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Dávkovací hadička z PE 4/6mm – vločkovač | 10 |  | 0
Dávkovací hadička z PVC 6/12mm - zesílená vnitřním kordem (Cl, pH) | 25 |  | 0
Navrtávací pasy do PVC-U potrubí: 2 x d 250 mm x 1/2“, 1 x d 225 mm x 1/2“, 1 x d140 mm x 1/2“ | 1 |  | 0
Rozdělení dávkování do dvou vstřikovacích míst (vstřikovací místo + T-kus k rozdělení hadičky) | 1 |  | 0 | dávkování bude pomocí T-kusu rozděleno na dvě vstřikovací místa
Whirlpool D – objem 8 m3, teplota do 34°C, desinfekce chlornanem sodným
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí chlornanem sodným. Včetně magnetických dávkovacích čerpadel korekce pH a desinfekce. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl2 dle disociační křivky. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 2 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon do 4 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 2 x sací košíček, 2 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Robustní provedení senzoru.
Dávkovací hadička z PE 4/6mm | 10 |  | 0
Navrtávací pasy do PVC-U potrubí: 2 x d 250 mm x 1/2“, 1 x d 225 mm x 1/2“, 1 x d140 mm x 1/2“ | 1 |  | 0
Úprava přívodu vzorkovací vody | 1 |  | 0 | Na přívodu vzorkovací vody bude udělán okruh do AJ, který pomůže zrychlit odezvu desky MaR.
Celkem náklady na materiál pro komponenty dávkování |  |  | 0
Celková montáž, zkouška systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava.
Montážní materiál: kotvící prvky, chráničky, kabeláž
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0