## Rozpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Úpravy v rozvodně nn 11/2023 - rozvaděč RM1
Investor : Starez-sport, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno
Část : Podklad po výběr zhotovitele
Poznámka 1 : projektant doporučuje, aby v rámci výběru dodavatele byla povinná návštěva, ucházejících se firem, na místě samém, s ohledem na značnou technickou, časovou, koordinační, atd. náročnost této akce.
1 | Rekognoskace prostoru před zahájením montáže - rozvodna nn, dále viz. v. č. EL-01 této PD | hod | 6 |  | 0
2 | Rekognoskace stávajícího rozvaděče RM1 před zahájením montáže/demontáže, dále viz. v.č. EL-02 této PD | hod | 12 |  | 0
3 | Rekognoskace stávajícího rozvaděče RM3 před zahájením montáže | hod | 2 |  | 0
4 | Rekognoskace stávajícího rozvaděče RCH před zahájením montáže | hod | 2 |  | 0
5 | demontáž a zpětná montáž stávajícího dielektrického koberce a záklopu kabelového kanálu mezi a před RM1, RM3, RCH | sada | 1 |  | 0
6 | zajištění beznapěťového stavu a zpětného obnovení napětí ( po úpravách ) v rozvaděči RM3 | sada | 1 |  | 0
7 | Dozbrojení rozvaděče RM3 pole 5 dle výkresu č. EL-04 této PD | ks | 1 |  | 0
8 | drobný montážně-rozvaděčový materiál pro provizorní vývody | sada | 1 |  | 0
9 | demontáž počátku kabelu CYKY 4x35 " STAREZ " v rozvaděči RM1 pole 2 | ks | 1 |  | 0
10 | přechodová skříň HENSEL K9504 pro provizorní naspojkování kabelu " STAREZ " pod rozvaděčem RM1 pole 2 | ks | 1 |  | 0
11 | nový provizorní " prodlužovací " kabel CYKY 4x35 " STAREZ " na trase mezi rozvaděči RM1 - RM3, uložení volné ve stávajících kanálech | m | 15 |  | 0
12 | kabelové oko CU35 | ks | 8 |  | 0
13 | napojení provizorního " prodlužovacího " kabelu CYKY 4x35 " STAREZ " v rozvaděči RM3 pole 5, stávající pojistkový vývod | ks | 1 |  | 0
14 | kompletní demontáž provizorního " prodlužovacího " kabelu CYKY 4x35 " STAREZ " v celém rozsahu, vč. ekologické likvidace ( po ulončených úpravách v rozvaděči RM1 ) | sada | 1 |  | 0
15 | zpětná montáž počátku kabelu CYKY 4x35 " STAREZ " v rozvaděči RM1 pole 2 | ks | 1 |  | 0
16 | demontáž počátku kabelu AYKY 3x150+70 " BILLA " v rozvaděči RM1 pole 2 | ks | 1 |  | 0
17 | přechodová skříň HENSEL K2404 pro provizorní naspojkování kabelu " BILLA " pod rozvaděčem RM1 pole 2 | ks | 1 |  | 0
18 | nový provizorní " prodlužovací " kabel AYKY 3x150+70 " BILLA " na trase rozvaděči RM1 - RM3, uložení volné ve stávajících kanálech | m | 15 |  | 0
19 | kabelové oko AL150 | ks | 6 |  | 0
20 | kabelové oko AL70 | ks | 2 |  | 0
21 | napojení provizorního " prodlužovacího " kabelu AYKY 3x150+70 " BILLA " v rozvaděči RM3 pole 5, dozbrojený pojistkový vývod | ks | 1 |  | 0
22 | kompletní demontáž provizorního " prodlužovacího " kabelu AYKY 3x150+70 " BILLA " v celém rozsahu, vč. ekologické likvidace ( po ulončených úpravách v rozvaděči RM1 ) | sada | 1 |  | 0
23 | zpětná montáž počátku kabelu AYKY 3x150+70 " BILLA " v rozvaděči RM1 pole 2 | ks | 1 |  | 0
24 | zajištění beznapěťového stavu a zpětného obnovení napětí ( po úpravách ) v rozvaděči RM1 | sada | 1 |  | 0
25 | zajištění beznapěťového stavu a zpětného obnovení napětí ( po opětovném připojení ) v rozvaděči RCH | sada | 1 |  | 0
26 | ověření a označení stávající kabeláže z rozvaděče RM1 pole 1 - 8, bude-li nalezena nějaká funkční - neměla by tam být | hod | 4 |  | 0
27 | odpojení stávající kabeláže ( vč. přizemnění a části základového rámu ) z rozvaděče RM1 pole 1 - 8, bude-li nalezena funkční - neměla by tam být | hod | 6 |  | 0
28 | demontáž stávajícího skříňového rozvaděče RM1 pole 1-8 ( 1x pole 600/800/2200mm, 6x pole 800/800/2200mm, 1x pole 1000/800/2200mm ) | sada | 1 |  | 0
29 | ruční transpotr demontovaných polí RM1 do max. vzdálenosti 50m | sada | 1 |  | 0
30 | ekologická likvidace demontovaných polí rozvaděče RM1 ( vč. kompletní přístrojové náplně ) | sada | 1 |  | 0
31 | odpojení stávající kabeláže do rozvaděče RK1 ( přípojnice z RM1, vývod na RCH ) a kabelu z MTP ( z RM1 pole 1 ) | hod | 4 |  | 0
32 | demontáž stávajícího skříňového kompenzačního rozvaděče RK1 ( 1x pole 600/800/2200mm, 2x pole 800/800/2200mm ), 300kVAr | sada | 1 |  | 0
33 | ruční transpotr demontovaných polí RK1 do max. vzdálenosti 50m | sada | 1 |  | 0
34 | ekologická likvidace demontovaných polí kompenzačního rozvaděče RK1, vč. veškeré přístrojové náplně ( pojistky, stykače, kondenzátory, atd. ) | sada | 1 |  | 0
35 | Demontáže ostatní nespecifikované | hod | 16 |  | 0
36 | drobný demontážní materiál | sada | 1 |  | 0
37 | rámcové vyčistění stávajícího kabelového kanálu od nečistot a nepouživaných kabelů ( po konzultaci s investorem ) mezi zbývajícími ponechanými poli RM1 ( 1, 2 ) a rozvaděčem RCH | hod | 8 |  | 0
38 | ekologická likvidace ostatního určeného demontovaného materiálu | sada | 1 |  | 0
39 | demontáž vodičů 3x4 YY 150 +2x1 YY 150 mezi RK1 a RCH, uložení volné v kabelovém kanálu, vzdálenost mezi konci propoje cca 10m, předání demontovaných vodičů provozovateli ( Kometa ) | sada | 1 |  | 0
40 | Přečíslování ponechaných polí rozvaděče RM1 ( pole 11 … 1, pole 10/9 … 2 ) | sada | 1 |  | 0
41 | pozinkovaný ocelový profil 80/40mm pro vytvoření A-typového základu pro nové rohové pole 3a rozvaděče RM1 | kg | 25 |  | 0
42 | očistění a " zprovoznění " stávajícího ocelového základu pro nové pole 3 rozvaděče RM1 ( který byl ponechán a nedemontován !!! ) | sada | 1 |  | 0
43 | Rozvaděč RM1 pole 3a, pole 3, dle výkresu č. EL-03 této PD | ks | 1 |  | 0
44 | další nespecifikované montáže pro přisazení nových polí k původním ponechaným polím RM1 | sada | 1 |  | 0
45 | další nespecifikované drobný montážní materiál pro přisazení nových polí k původním ponechaným polím RM1 | sada | 1 |  | 0
46 | vodiče 3x4 YY 150 +2x1 YY 150 mezi novým polem 3 rozvaděče RM1 a stávajícím rozvaděčem RCH, uložení volné v kabelovém kanálu, vzdálenost mezi konci propoje ( uvedeného " svazku " ) 20m | sada | 1 |  | 0
47 | kabelové oko CU150 | ks | 28 |  | 0
48 | příchytka SONAP 637554 pro upevnění do svazků nového propoje RM1 ( pole 3 ) a RCH na stávající výzbroj kabeklového kanálu, viz. výše | ks | 100 |  | 0
49 | očistění a " zprovoznění " stávajícího ocelového základu pro nový kompenzační rozvaděče RC1 ( které bylo ponecháno a nedemontováno !!! ) | sada | 1 |  | 0
50 | Rozvaděč RC1 - 300kVAr, typový, dle výkresu č. EL-03 této PD | ks | 1 |  | 0
51 | další nespecifikované montáže pro přisazení nového RC1 k novému poli 3 RM1 | sada | 1 |  | 0
52 | další nespecifikované drobný montážní materiál pro přisazení nového RC1 k novému poli 3 rozvaděče RM1 | sada | 1 |  | 0
53 | zpětné natažení a připojení stávajícího kabelu od MTP v RM1 pole 1 do regulátoru jalového proudu v RC1 | ks | 1 |  | 0
54 | pozinkovaný pásek 30/4mm pro přizemnění RC1 | m | 4 |  | 0
55 | pozinkovaná svorka SR02 | ks | 1 |  | 0
56 | pozinkovaná svorka SR03 | ks | 1 |  | 0
57 | pozinkovaná svorka SP1 | ks | 1 |  | 0
58 | ocel pozinkovaná konstrukční všeobecně | kg | 60 |  | 0
59 | pozinkovaný rošt Rz4-3 pro případné dolnění ve stávajícícm jabelovém kanále meni RM1 a RCH | ks | 2 |  | 0
60 | Pozinková barva ve spray | ks | 2 |  | 0
61 | drobný montážní a upevňovací materiál ( elektrody, šrouby, hmoždinky, štítky, páska izolační, páska stahovací, atd. ) | sada | 1 |  | 0
62 | Barva základní S2000 - drobné opravy stávajích nátěrů konstrukcí v obnaženém kabelovém kanále | kg | 1 |  | 0
63 | Barva vrchní S2013 - drobné opravy stávajích nátěrů konstrukcí v obnaženém kabelovém kanále | kg | 2 |  | 0
64 | Ředidlo S6006 - drobné opravy stávajích nátěrů konstrukcí v obnaženém kabelovém kanále | kg | 1 |  | 0
65 | Jeřábnické práce, montážní mechanismy | sada | 1 |  | 0
66 | koberec dielektrický, v.č. úprav rozměrů dle místa pokládky | m2 | 14 |  | 0
67 | Montáže bez materiálu dodávaného | hod | 16 |  | 0
68 | Koordinace se zástupci BILLA a STAREZ před vypínáním/zapínáním a provizorními přeložkami jejich napájecích kabelů | hod | 10 |  | 0
69 | nastavení vstupních parametrů a zaškolení zástupce provozovatele pro obsluhu regulátoru jalového proudu v novém kompenzačním rozvaděči RC1 | sada | 1 |  | 0
70 | účast projektanta na montáži | hod | 8 |  | 0
71 | Zakreslení provedených změn do stávající PD | sada | 1 |  | 0
72 | Výchozí revize - provedených úprav | hod | 6 |  | 0
VYPLŇTE MODRÁ POLE
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0
žlutě označené nevyplňovat
zpracoval : 10.11.2023 ing. Hrdlička