##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. ÚDAJE O STAVBĚ

1. Rozsah řešení

Předmětem projektové dokumentace je nouzové osvětlení v budově lázeňského a relaxačního centra, Rašínova 643/2 v Brně.

Budou demontována stávající nouzová svítidla. Budou osazena nová LED nouzová svítidla, napojená na inteligentní řídicí systém, s možností ovládání a monitorování stavu svítidel.

2. Základní technické údaje

Soustava:			3, N, PE, stř. 50 Hz, 400/230 V /TN-S

Ochrana:			sam. odpojením od zdroje

Vlivy prostředí:	AB5 (vnitřní prostory)

Instalovaný příkon Pi:	1,6 kW

3. Podklady

Pro vypracování dokumentace byly k dispozici následující podklady:

- Pasportizace objektu v digitální podobě

- Normy ČSN

- Zaměření na místě

- Výpočet a rozmístění nouzového osvětlení s uvažovanými svítidly

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V budově lázeňského a relaxačního centra je navržen inteligentní systém řízení, monitorování a vyhodnocování stavu osvětlení včetně nouzového osvětlení. Pro komunikaci je použit lokální přenos FM v širokém spektru SFH, DSSS na 16 kanálech. Systém umožňuje dálkový přenos GSM včetně lokálního vyhodnocování a dálkového dohledu. Podrobný popis centrální řídicí jednotky systému je uveden v příloze technické zprávy – v Knize výrobků.

U systému se počítá s napojením a řízením nově přidávaných svítidel (nasvětlení bazénu apod.), kdy systém může udržovat automaticky požadovanou hladinu osvětlenosti.

V této dokumentaci je řešen systém jen pro řízení, monitoring a vyhodnocování nouzového osvětlení. Monitoring bude proveden nainstalováním softwaru - managementu - na počítač ve strojovně. Kabeláž bude ukončena v datové dvojzásuvce a propojena s počítačem patch kabelem. Alternativně je nachystán přívod pro napojení do internetu pro případný dálkový dohled servisní organizací nebo energetikem.

Na výkresech jsou naznačena stávající nouzová svítidla, která demontovat a nahradit na nových, případně stávajících místech, pokud vyhovují výpočtům.

V centrální strojovně ve 2.PP umístit rozvodnici nouzového osvětlení RNO, kterou napojit na rozvaděč lázní RL. V rozvaděči RL osadit třífázový vývodový jistič 20A/B, napájecí kabel CYKY 5Jx4. Umístění a napojení konzultovat s technikem strojovny. S technikem konzultovat i umístění svítidel N7, A a ovladačů pro strojovnu.

Ve 2.PP byl požadavek na rozšíření nedostatečného osvětlení strojovny, kde jsou navržena průmyslová svítidla s invertorem ozn. N7 a bez invertoru ozn. A. Ovládání je pomocí impulzního relé a tlačítek s orientačními signálkami. Svítidla zavěsit na závěsy na konstrukční prvky strojovny. První ovladač strojovny je v úrovni 1.PP.

Pro napojení nouzovek použít nevypínané fáze stávajících okruhů pro dané úseky osvětlení. Ukládání kabeláže na stávající nosné prvky nebo do lišt.

POZOR: svítidla nejsou průchozí, je nutné odbočovat v krabicích se svorkovnicemi.

Obytná část budovy Rašínova 2 má vlastní samostatný domovní rozvaděč s vlastní spotřebou. Napojení nouzových svítidel provést na okruzích této části domu. Jedná se o nouzová svítidla na schodišti -1.17 a na chodbě -1.18, dále pak celé schodiště až do 7.NP. Ve schodišti zřídit dvě samostatné stoupačky, které napojit na příslušný vývod okruhu osvětlení hlavního schodiště v obytné části budovy. Doporučuji před realizací provést posouzení stavu stávající kabeláže osvětlení schodiště, které je ovládáno pohybovými čidly ve svítidlech. Není známý stav stávající kabeláže. Pokud bude kabeláž vykazovat příslušné parametry a bude provedena v mědi, lze nouzová svítidla napojit na nevypínanou fázi u těchto svítidel. Rozpočet obsahuje sekání dvou drážek a průstupy podestami až do 7.NP.

Pro 1.NP až 7.NP budovy platí, že veškeré rozvody budou uloženy v podhledech nebo v lištách s optimálně volenou trasou. Pravidlo pro napojování svítidel je, aby svítidla byla napájena vždy z nevypínané fáze lokálního okruhu osvětlení. V případě dlouhých tras je možné mimořádně procházet přes stěny ze sousedních místností (např. upravené stěny v prostoru bazénu, sauny).

Nouzová svítidla jsou navržena přisazená, s vyšším krytím (kromě svítidel N7 a A, která budou zavěšena nebo nástěnná). Je přihlédnuto k prostředí místnosti, v níž svítidla budou instalovaná. Protokol o prostředí nebyl k dispozici, proto se vycházelo z předpokladu, že místnosti s nouzovým osvětlením byly dle původních norem zařazeny jako prostory normální (všechny prostory kromě prostoru ochozu bazénu) s teplotním rozsahem +5 až +40°C, vlhkost 5% až 85%). V 1.PP a 2.PP se nepředpokládá kapající ani tryskající voda.

Zednická výpomoc

Zednická výpomoc spočívá ve zřízení a zapravení drážek v obytné části budovy na hlavním schodišti a chodbě včetně následného úklidu po zapravení drážek.

Závěr

Výpočet osvětlenosti bude poskytnut vybranému dodavateli pro zpracování projektu skutečného provedení, neboť výpočet obsahuje konkrétní typy.

Po ukončení prací musí dodavatel vypracovat výstupní revize elektroinstalace.

Vybraný zhotovitel je povinen vypracovat projekt skutečného provedení v digitální podobě v editovatelném formátu AutoCAD (dwg) a archívním formátu (pdf) včetně technické zprávy s uvedením všech použitých typů svítidel a přístrojů.

Součástí projektu skutečného provedení musí být i samostatné půdorysy jen s nouzovými svítidly a s jejich identifikačními unikátními kódy. Toto schéma nahraje zhotovitel do vyhodnocovacího softwaru managementu při oživování systému.

C. BEZPEČNOST PRÁCE

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-S.

Instalace je určena pro užívání laiky a poučenými laiky. Údržbu a revizi smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

D. NORMY A PŘEDPISY (v platném znění)

ČSN 33 0165			Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 1500			Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2		El.instalace nízkého napětí, Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-473		Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-534		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6		Revize

ČSN 33 2130 ed.3		El.instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 2300 ed.2		Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

ČSN 34 7402			Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0848			Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN ISO 3864-1 až 4		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení, část 1: Vnitřní pracovní prostory

Vyhl. č. 48/1982 Sb.		zákl. požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení

Vyhl. č. 50/1978 Sb.		o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. č. 73/2010 Sb.		o vyhrazených elektrických zařízeních

Vypracoval: Ing. Jiří Kozlovský

Příloha:	Kniha svítidel