## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka |  | 0
Doprava |  | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0
Doprava |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | #REF!
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | #REF!
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Dodávky
1 | Rozvodnice RNO, viz v.č. E11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
SVÍTIDLA
2 | Svítidlo nouzové ozn.N1, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Svítidlo nouzové ozn.N2, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Svítidlo nouzové ozn.N3, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Svítidlo nouzové ozn.N4, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Svítidlo nouzové ozn.N5, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Svítidlo nouzové ozn.N6, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Svítidlo nouzové ozn.N7, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Svítidlo nouzové ozn.N8, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Svítidlo nouzové ozn.N9, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Svítidlo ozn.A, popis, parametry a design viz Kniha výrobků | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Závěsy lankové pro upevnění svítidel N7 a A, pro 1 svítidlo, délka do 3 m | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Příplatek na práci ve stísněných prostorách strojovny pro N7 a A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Centrální řídící jednotka osv., popis, parametry viz Kniha výrobků, osadit do RNO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Software pro ovládání a kontrolu nouzového osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Oživení a nastavení řídicího systému osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
17 | do 5kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | do 10kg | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | do 50kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE, VÝVODKY
20 | Krabice lištová odbočná se svorkovnicí | ks | 123 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nástěnná krabice s krytím IP 66 a svorkovnicí 4x3 šrouby | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Vývodka M20 s maticí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDAČ IP 44 (plast, šroubové svorky)
23 | Ovládač zapínací IP 54, čirý průzor, 1/0S, 1/0So, 1/0; b. bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Doutnavka orientační (univ.), světlo oranžové, pro spínače kolébkové; řazení So | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL, LIŠTY
25 | Lišta hranatá dvojitý zámek, 20X20, bílá | m | 295 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kryt spojovací 20x20 | ks | 155 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kryt ohybový 20x20 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Kryt vnitřní 20x20 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kryt vnější 20x20 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Kryt průchodkový 20x20 v 28 | ks | 189 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Příplatek na lišty barvy světlé / tmavé dřevo | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
32 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | CYKY-O 4x1.5 , pevně (CYKY-D 3x1,5) | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
37 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), do lišty | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Patch kabel stíněný F/FTP Caat 6A, 1,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝVODOVÝ JISTIČ PRO RNO - DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RL
40 | Jistič 3P 25A/B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ DATOVÉ, KOMPLETNÍ DODÁVKA
41 | Zásuvka komunikační datová stíněná, Cat. 6A nástěnná dvojnásobná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
42 | 4x6 mm2 | ks | 189 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 5x6 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RL
44 | jistič 3f, 20/B/3, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČI
45 | Úpravy v rozvaděči, číslování, | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
46 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Sádra štukatérská bílá | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
48 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
53 | Plastových do 30 kg nástěnných na konstrukci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
54 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
56 | Demontáž a ekol. likvidace stáv. nouzových svítidel | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Otevření a uzavřená stáv. krabice nebo svítidla pro napojení NO | hod | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Kordinační práce s provozem lázní | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
61 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Revizní zprávy pro všechny komponetny + celková revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
64 | 3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
66 | pro elektromontáže | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
67 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
DRÁŽKY VE STROPU, OMÍTKA
68 | do 30x30 | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 25 cm
69 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮSTUP BETONOVOU PODESTOU TL. DO 40 cm
70 | do D 30 s odsáváním prachu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ
71 | Malta fajnová | kg | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM, SCHODIŠTĚ
73 | Suchý a mokrý proces do 168m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
74 | do kontejneru | t | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Doprava
| Doprava celkem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Kniha výrobků
PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBKŮ
ELEKTROINSTALACE
Uchazeč doplní knihu výrobků o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. |  |  |  |  | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY)
SVÍTIDLO N1
LED nouzové svítidlo,
ekvivalent 11 W (porovnání se zářivkami)
Příkon: max. 7,5 W
Nouzově svítící
Průměrný světelný tok: 315 lm (1 hod.)
Optika: symetrická, bílá
Difuzér: transparentní polykarbonát
Těleso: bílý polykarbonát
Montáž: vestavná, nástěnná, závěsná, stropní, sádrokarton
Inteligentní fotosenzor pro ovládání svítidla
Stupeň krytí: IP65
Odolnost: IK07
Samostatnost: 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h
Rozměry cca: 354 x 152 x 49 mm (délka x šířka x výška)
Okolní teplota: -20 °C ÷ +50 °C
Baterie: LTO 4,8 V, 1,2 Ah, s dlouhou životností, min. 7000 nabíjecích cyklů (až 10 let), rychlé nabíjení (cca 2 hod.)
Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172, EN 62034
Svítidlo musí obsahovat modul pro FM rádiové ovládání nouzových svítidel (rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech).
SVÍTIDLO N2
LED nouzové svítidlo
ekvivalent 24W
Příkon: max. 1 W
Nouzově svítící
Minimální světelný tok: 250 lm
Optická část: vysoce transparentní PMMA
Optika symetrická široká pro hlavní oblasti, pro plochu o rozměrech do 11,3 x 11,3 m je osvětlenost min. 0,5 lx, s výjimkou obvodového pásu 0,5 m. Pro rozteč 13,2 m mezi svítidly a plochu o rozměrech 24,5 × 24,5 m je osvětlenost min. 0,5 lx, s výjimkou obvodového pásu 0,5 m.
Těleso: bílý polykarbonát
Montáž: nástěnná, stropní
Stupeň krytí: IP40
Odolnost: IK07
Inteligentní fotosenzor pro ovládání svítidla
Samostatnost: 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h
Rozměry cca: 137 x 137 x 32 mm (délka x šířka x výška)
Okolní teplota: -20 °C ÷ +50 °C
Baterie: 2x LTO 7,2 V, 0,5 Ah, s dlouhou životností, min. 7000 nabíjecích cyklů (až 10 let), rychlé nabíjení (cca 2 hod.)
Normy: EN 60598-1, EN 61347-2-2, EN60598-2-22, EN 50172, CEI EN 62471
Svítidlo musí obsahovat modul pro FM rádiové ovládání nouzových svítidel (rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech).
SVÍTIDLO N3
Shodné parametry se svítidlem N2, kromě:
Optika dlouhá pro chodby a únikové cesty, pro únikovou cestu v délce do 17,1 m je osvětlenost min. 1 lx na ose a >0,5 lx do 1 m od středové čáry. Pro rozteč 18 m mezi svítidly a únikovou cestu o délce do 35,1 m je osvětlenost min. 1 lx na ose a>0,5 lx do 1 m od středové čáry
SVÍTIDLO N4
Shodné parametry se svítidlem N2, kromě:
Optika bodová, pro plochu o rozměrech do 12,4 × 12,4 m je osvětlenost min. 0,5 lx, s výjimkou obvodového pásu 0,5 m. Pro rozteč 14,4 m mezi svítidly a plochu o rozměrech 26,8 × 26,8 m je osvětlenost min. 0,5 lx, s výjimkou obvodového pásu 0,5 m
SVÍTIDLO N5
Shodné parametry se svítidlem N1, navíc:
Signalizační tabulky vlevo / vpravo / dolů
SVÍTIDLO N6
LED nouzové svítidlo s piktogramem (bandiérou)
ekvivalent 2 W
Příkon: max. 7,5 W
Stále svítící
Optika: vysoce účinný systém zpětného osvětlení
Těleso: bílý polykarbonát
Montáž: na strop, na zeď
Konstrukce vybavena rychloupínací konzolou, která může být instalována na boční, zadní nebo horní stranu.
Stupeň krytí: IP40
Viditelnost: 20 m
Inteligentní fotosenzor pro ovládání svítidla
Samostatnost: 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h
Rozměry cca: 229x 155 x 30 mm (délka x šířka x výška)
Okolní teplota: -20 °C ÷ +50 °C
Baterie: LTO 7,2 V, 0,5 Ah, s dlouhou životností, min. 7000 nabíjecích cyklů (až 10 let), rychlé nabíjení (cca 2 hod.)
Normy: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN 1838, EN 50172, ISO 7010
Svítidlo musí obsahovat modul pro FM rádiové ovládání nouzových svítidel (rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech).
SVÍTIDLO A
Průmyslové svítidlo LED
ekvivalent 2x 36W (porovnání s výbojkami)
Těleso: polykarbonát, samozhášivý, barva světle šedá
Optika: bílá reflexní ocel
Difuzér: mikrostrukturovaný polykarbonát
UV stabilní
Stupeň krytí: IP65
Odolnost: IK05
MTBF napájecího zdroje (pro 25°C): 80 000 h
Pokles světelného toku (pro 25°C): >60 000 h (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Rozměry cca: 1280 x 170 x 95 (délka x šířka x výška)
Příkon LED: 36 W
Teplota: 4000° K
CRI >80
Max. příkon: 40W
Svět. tok LED: 5800 lm
Svět. tok svítidla: 5200 lm
EEC: A++
SVÍTIDLO N7 - JE SLOŽENO ZE SVÍTIDLA A a INVERTERU:
INVERTER LED NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PRO SVÍTIDLO N7
Elektronické ovládací zařízení pro nouzové osvětlení při užití LED modulů.
Autonomie nezávislá na samotném svítidle. Řízení výstupního proudu s modulací PWM při konstantním proudu.
Maximální výstupní výkon: 6 W
Jmenovité napětí: 230 VAC, 50 Hz
Verze: stále svítící, odpočinkový mód
Normy EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 62034
Stupeň krytí: IP20 (podle svítidla, ve kterém je namontován), IP65
Samostatnost: 1 h, 3 h
Výstupní napětí: 6V – 55V
Maximální výstupní proud: 500 mA
Doba nabíjení: 24 h
Provozní teplota: 0 ÷ +50 °C (baterie), -20 ÷ +50 °C (inverter)
Mezní teplota skříně: 70 °C
Nabíjecí proud: 85 mA
Baterie: NiMh 7,2 V 1,7 Ah (vysoká teplota)
Status LED: dvojbarevná
Auto restart: kompatibilní s testovacím tlačítkem v konfiguraci AT
Těleso: polykarbonát
Rozměry cca: 301 x 139 x 55 mm (délka x šířka x výška)
Inverter musí obsahovat modul pro FM rádiové ovládání nouzových svítidel (rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech).
SVÍTIDLO N8
LED nouzové svítidlo
ekvivalent 24W
Příkon: max. 1 W
Nouzově svítící
Minimální světelný tok: 250 lm
Optická část: vysoce transparentní PMMA
Optika symetrická široká pro hlavní oblasti, pro plochu o rozměrech do 11,3 x 11,3 m je osvětlenost min. 0,5 lx, s výjimkou obvodového pásu 0,5 m. Pro rozteč 13,2 m mezi svítidly a plochu o rozměrech 24,5 × 24,5 m je osvětlenost min. 0,5 lx, s výjimkou obvodového pásu 0,5 m.
Těleso: bílý polykarbonát
Montáž: vestavné do stropního podhledu
Stupeň krytí: IP42
Odolnost: IK07
Inteligentní fotosenzor pro ovládání svítidla
Samostatnost: 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h
Rozměry svítidla cca: průměr 120 mm, výška 28 mm
Rozměry inverteru a baterie: 204 x 63 x 46 mm (délka x šířka x výška)
Okolní teplota: -20 °C ÷ +50 °C
Baterie: 2x LTO 7,2 V, 0,5 Ah, s dlouhou životností, min. 7000 nabíjecích cyklů (až 10 let), rychlé nabíjení (cca 2 hod.)
Normy: EN 60598-1, EN 61347-2-2, EN60598-2-22, EN 50172, CEI EN 62471
Svítidlo musí obsahovat modul pro FM rádiové ovládání nouzových svítidel (rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech).
SVÍTIDLO N9
Shodné parametry se svítidlem N8, kromě:
Optika dlouhá pro chodby a únikové cesty, pro únikovou cestu v délce do 17,1 m je osvětlenost min. 1 lx na ose a >0,5 lx do 1 m od středové čáry. Pro rozteč 18 m mezi svítidly a únikovou cestu o délce do 35,1 m je osvětlenost min. 1 lx na ose a>0,5 lx do 1 m od středové čáry
KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ (PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA) TYPU 2+3
Požadavky:
Imax = 160kA, |  | In = 80kA, | Up < 1,1kV
Kombinovaný svodič přepětí typu 2+3 na bázi plynem plněného jiskřiště
Systém TN-S (4+0)
Vyhovuje normám IEC 61643 a EN 61643-11
Dálková signalizace poruchy
Nedochází ke stárnutí vlivem propustného nebo provozního proudu
Necitlivý na TOV (krátkodobé provozní přepětí), tzn. krátká přepětí ze strany sítě (TOV) nemají za následek předčasné stárnutí, sepnutí nebo selhání přepěťové ochrany
Energeticky koordinován (nevyžaduje tlumivku)
Garance min. 10 let
JISTIČE DO 63A
Jističe do 63A s požadovanou vypínací schopností Icu 10kA
U jističů je požadováno
Vyšší životnost výrobků zaručují následující vlastnosti na průmyslové úrovni:
stupeň znečištění |  |  |  | 3
jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp |  | 6kV
izolační napětí Ui |  |  |  | 500V
Referenční teplota |  |  |  | + 50 °C
Provozní teplota |  |  |  | -35 °C až +70 °C
tropikalizace (relativ. vlhkost 95 % až 55°C) |  |  |  | provedení 2
vysoká omezovací schopnost |  |  |  |  | Přístroj vypnutý manuálně
životnost (zap/vyp) elektrická |  |  |  | 10 000 cyklů | Přístroj vybavený poruchou
mechanická |  |  |  | 20 000cyklů
Kategorie přepětí (IEC 60364) |  |  | IV
Kategorie užití A (ochrana elektrických obvodů, bez uvedení hodnoty jmenovitého krátkodobého mezního proudu pro střídavý i stejnosměrný proud)
mžikové spínání nezávislé na rychlosti pohybu ovládací páčky
možnost vzdálené indikace zajišťované signalizačními a pomocnými kontakty (vypnutí/zapnutí/vypnutí při detekci poruchy)
dvojité zdířkové svorky, napájení shora nebo zdola
vyjmutí jističe z propojovací lišty bez použití nástrojů
červený mechanický indikátor na čelní straně signalizující vypnutí poruchou
(Požadavek normy ČSN EN 60947-3. Podle zásad této normy musí přístroj poskytovat jednoznačnou informaci o stavu odpojených kontaktů. Popis „0•OFF“ není jen popisem ovládací páčky, ale je přímo součástí pohyblivého kontaktu jističe. Takto je vždy zajištěna nezpochybnitelná informace o skutečném stavu kontaktů. Jestliže zůstanou kontakty jističe zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné částečně pohnout ovládacím mechanismem, ale v žádném případě se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl.)
IMPULZNÍ RELÉ
CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
Řídicí jednotka pro ovládání osvětlení. Jednotka bude umístěna v rozvodnici RNO.
Jednotka je vybavena přijímačem s vysílačem a komunikuje se svítidly, osazenými moduly pro dálkové ovládání. Centrální řídicí jednotka vysílá k osvětlovacím tělesům povely nezbytné pro ovládání jejich funkce a od svítidel získává informace o stavu, diagnostice a data o spotřebě elektrické energie.
Jednotka přijímá příkazy po wi-fi síti, které vysílá počítač / tablet / mobil pomocí řídicího software.
Jednotka je schopna ovládat jednotlivě každé osvětlovací těleso systému.
Jednotka zahrnuje GSM modul, který umožňuje dálkové ovládání systému.
Stupeň krytí: |  | IP20
Pracovní teplota: | -20 až +40 °C
Montáž: |  | lišta DIN, 9 modulů
Ovládaná svítidla: | max. limit: 400 zařízení
Lokální přenos: | rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech
Dálkový přenos: | GSM
prostřednictvím rozhraní RS-485, protokolu MODBUS
Funkce: ovládání osvětlovacího systému, hlavně
- nastavení až 256 scén
- nastavení hladiny stmívání
- definování provozního režimu (stálá intenzita osvětlení na nastavenou hodnotu nebo automatická regulace osvětlení)
- diagnostika
- měření spotřebované a uspořené energie
- vytváření světelných scén
- časované rozsvěcování / zhasínání skupin světel
- konfigurace světelného zařízení
- ovládání všech funkcí nouzového systému
- synchronizace a časování testovacích funkcí
- utlumení / aktivace nouzového stavu
- detailní správa chyb
- střídavé testování 50 % systému