TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE   č.  1

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Akce :  Rekonstrukce rozvodny NN v objektu MPS Lužánky

Investor : Investor : Starez - sport, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno

1 ks skříňového rozvaděče označeného  :   RM1

Výrobce : dle tendru

Velikost  v/š/hl :  2200/5x800/600 mm

Barva :  typový  RAL, případně dle požadavku investora

Krytí : IP40/00

Dělení : po poli

Přívod : spodem

Vývody : dolů

Zkratové proudy : Idyn < 20kA ( 30kA )

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V   TN-C-S

Jmenovitý proud : 570A resp. 910A ( za trafem 400kVA, výhledově 630kVA ), dimenzovat na vyšší hodnotu

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojením od zdroje

pospojováním

Poznámka :

- při čelním pohledu sestaveny pole zleva doprava.

- hloubka rozvaděče 600mm zvolena s ohledem na rozměry stávajícího kabelového kanálu, na kterém bude stát

(  po demontáži původního rozvaděče RM1 ), nutno dodržet rozměry skříní

- návštěva konstruktéra dodavatelské firmy na místě samém před zahájením výroby nutná

- rozmístění přístrojů v jednotlivých polích řešit tak, aby vznikla prostorová rezerva

- na dveřích a zádech umístit větrací prolisy

Ovládací a měřící přístroje na dveřích.

Zpracování podle výkresu  : EL-01

Rozpiska materiálu pro 1 kus :

pol.          název                                                                                                                 množství

pole č. 1 – přívodní

1            kompletní skříň  v/š/hl  2200/800/600mm IP40/00, přívod spodem         	 	1 ks

2	přípojnice AL – L1,L2,L3						           	3 ks

3	přípojnice AL - PEN						           	1 ks

4	jistič BL1000SE305, SE-J1000-DTV3, 2xPS-2200, SV-X230, SP-X230,

CS-BL-004                                                                                         		1 ks

5	měřící trafo proudu CLA3.1, 600/5A 15VA tř.př. 1                               	              	3 ks

6	kompletní pojistkový odpínač OPV14/3-40A aM				1 ks

7	Kompenzační kondenzátor CSAKP1-04/8, 3x400V, 8kVAr			1 ks

8	kompletní pojistkový odpínač OPV10/3-6A aM				2 ks

9	jistič LPN-4D/1, 4A							1 ks

10	Analyzátor elektrických sítí Schrack NA-35					1 ks

11	Pomocné relé Schrack PT570730, c.230Vst					1 ks

12	Zpožďovací člen BZ-BX-X230-A, výrobce OEZ				1 ks

13	signálka HIS95 230V, 50Hz zelená						1 ks

14	signálka HIS95 230V, 50Hz bílá						1 ks

15	tlačítko T10H 1/1 rudé							1 ks

16	svornice RSA6								40 ks

17	kompletní pojistkový spodek LTL1-3/9/F, vložka 3x125A aM			1 ks

18	přepěťová ochrana T1+T2, typ 3xSJBplus 50-1,5 3xSVM-440-Z,

G1L-1000-20, výr. OEZ							1 komplet

19	Popisovací štítek								1 ks

20	popis písmem velikosti 35 mm ( počet písmen )				4 ks

21 	popis písmem velikosti 25 mm ( počet písmen )		       	             30 ks

22	tabulka 8212								1 ks

23	tabulka 0101								1 ks

pole č. 2 – vývodní

1            kompletní skříň  v/š/hl  2200/800/600mm IP40/00, vývody spodem      	 	1 ks

2	přípojnice AL – L1,L2,L3						           	3 ks

3	přípojnice AL - PEN						           	1 ks

4	jistič BH630NE305, SE-BH-0630-DTV3, 2xPS-2200, SV-X230		3 ks

5	signálka HIS95 230V, 50Hz zelená						3 ks

6	signálka HIS95 230V, 50Hz bílá						3 ks

7	tlačítko T10A 1/1 bílá							3 ks

8	kompletní pojistkový odpínač OPV10/1-6A aM				3 ks

9	Vývodní AL praporce ( 3x400A )       					3 sady

10	svornice RSA6								15 ks

11	Popisovací štítek								3 ks

12	popis písmem velikosti 35 mm ( počet písmen )				1 ks

13 	popis písmem velikosti 25 mm ( počet písmen )		       	              6 ks

pole č. 3 – vývodní

1            kompletní skříň  v/š/hl  2200/800/600mm IP40/00, vývody spodem      	 	1 ks

2	přípojnice AL – L1,L2,L3						           	3 ks

3	přípojnice AL - PEN						           	1 ks

4	jistič BC160NT305-25-D							1 ks

5	jistič BC160NT305-40-D							2 ks

6	jistič BC160NT305-50-D							5 ks

7	jistič BC160NT305-63-D							1 ks

8	jistič BC160NT305-80-D							1 ks

9	jistič BC160NT305-100-D							1 ks

10	jistič BD250NE, SE-0250-DTV3						1 ks

11	kompletní pojistkový spodek LTL00-3/9/F, vložka 3x50A aM			1 ks

12	jistič LPN-10C/1, 10A							6 ks

13	jistič LPN-16C/1, 16A							6 ks

14	svornice RSA6								12 ks

15	svornice RSA16								6 ks

16	svornice RSA35								21 ks

17	svornice RSA70								6 ks

18	Vývodní AL praporce ( 3x160A )       					1 sada

19	popis písmem velikosti 35 mm ( počet písmen )				1 ks

20 	popis písmem velikosti 25 mm ( počet písmen )		       	              6 ks

pole č. 4 – vývodní

1            kompletní skříň  v/š/hl  2200/800/600mm IP40/00, vývody spodem      	 	1 ks

2	přípojnice AL – L1,L2,L3						           	3 ks

3	přípojnice AL - PEN						           	1 ks

4	kompletní pojistkový spodek LTL00-3/9/U, vložka 3x50A aM			2 ks

5	měřící trafo proudu ASRD 14, 100/1A, 2,5VA, tř. př.1                          	              	2 komplet

6	Stykačová kombinace hvězda/trojúhelník Schrack, typ K3Y524004		2 komplet

7	Tepelná ochrana Schrack, typ U3/32 14					2 ks

8	kompletní pojistkový odpínač OPV10/1-6A aM				2 ks

9	kompletní pojistkový odpínač OPV10/3-6A aM				2 ks

10	Časové relé Schrack, Y9A							2 ks

11	Multifunkční ukazatel LUMEL, typ VPS11					2 ks

12	signálka HIS95 230V, 50Hz zelená						2 ks

13	signálka HIS95 230V, 50Hz bílá						2 ks

14	tlačítko T10A 1/1 bílá							2 ks

15	tlačítko T10A 1/1 zelená							2 ks

16	jistič BC160NT305-125-D							1 ks

17	jistič BD250NE, SE-0250-DTV3						1 ks

18	kompletní pojistkový spodek LTL2-3/9/U, vložka 3x200A aM			1 ks

19	kompletní pojistkový spodek LTL00-3/9/F, vložka 3x50A aM			1 ks

20	jistič LPN-32C/3, 32A							1 ks

21	jistič LPN-25C/3, 25A							1 ks

22	jistič LPN-16C/3, 16A							1 ks

23	jistič LPN-6C/1, 6A							3 ks

24	jistič LPN-10C/1, 10A							3 ks

25	jistič LPN-16C/1, 16A							3 ks

26	svornice RSA6								38 ks

27	svornice RSA16								6 ks

28	svornice RSA70								3 ks

29	Vývodní AL praporce ( 3x160A )       					1 sada

30	Vývodní AL praporce ( 3x200A )       					2 sady

31	Popisovací štítek								2 ks

32	popis písmem velikosti 35 mm ( počet písmen )				1 ks

33 	popis písmem velikosti 25 mm ( počet písmen )		       	              6 ks

pole č. 5 – vývodní

1            kompletní skříň  v/š/hl  2200/800/600mm IP40/00, vývody spodem      	 	1 ks

2	přípojnice AL – L1,L2,L3						           	3 ks

3	přípojnice AL - PEN						           	1 ks

4	kompletní pojistkový spodek LTL00-3/9/U, vložka 3x50A aM			2 ks

5	měřící trafo proudu ASRD 14, 100/1A, 2,5VA, tř. př.1                          	              	2 komplet

6	Stykačová kombinace hvězda/trojúhelník Schrack, typ K3Y524004		2 komplet

7	Tepelná ochrana Schrack, typ U3/32 14					2 ks

8	kompletní pojistkový odpínač OPV10/1-6A aM				2 ks

9	kompletní pojistkový odpínač OPV10/3-6A aM				2 ks

10	Časové relé Schrack, Y9A							2 ks

11	Multifunkční ukazatel LUMEL, typ VPS11					2 ks

12	signálka HIS95 230V, 50Hz zelená						2 ks

13	signálka HIS95 230V, 50Hz bílá						2 ks

14	tlačítko T10A 1/1 bílá							2 ks

15	tlačítko T10A 1/1 zelená							2 ks

16	jistič BC160NT305-100-D							1 ks

17	jistič BD250NE, SE-0250-DTV3						1 ks

18	kompletní pojistkový spodek LTL2-3/9/U, vložka 3x500A aM			1 ks

19	kompletní pojistkový spodek LTL00-3/9/F, vložka 3x50A aM			1 ks

20	jistič LPN-32C/3, 32A							1 ks

21	jistič LPN-25C/3, 25A							1 ks

22	jistič LPN-16C/3, 16A							1 ks

23	jistič LPN-6C/1, 6A							3 ks

24	jistič LPN-10C/1, 10A							3 ks

25	jistič LPN-16C/1, 16A							3 ks

26	svornice RSA6								38 ks

27	svornice RSA16								6 ks

28	svornice RSA70								3 ks

29	Vývodní AL praporce ( 3x160A )       					1 sada

30	Vývodní AL praporce ( 3x500A )       					1 sada

31	Popisovací štítek								2 ks

32	popis písmem velikosti 35 mm ( počet písmen )				1 ks

33 	popis písmem velikosti 25 mm ( počet písmen )		       	              6 ks