TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE   č.  2

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Akce :  Rekonstrukce rozvodny NN v objektu MPS Lužánky

Investor : Starez - sport, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno

1 ks skříňového typového kompenzačního rozvaděče chráněné kompenzace 250kVAr, označeného  :   RK

Výrobce : dle tendru

Velikost  v/š/hl :  maximální rozměry 2000/2x600/500mm

Barva :  typový  RAL, případně dle požadavku investora

Krytí : IP40/00

Dělení : po poli

Přívod : spodem

Vývody : -

Zkratové proudy : Idyn < 20kA ( 30kA )

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V   TN-C-S

Jmenovitý proud : 570A resp. 910A ( za trafem 400kVA, výhledově 630kVA ), dimenzovat na vyšší hodnotu

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojením od zdroje

pospojováním

Poznámka :

- typový skříňový kompenzační rozvaděč 250kVAr chráněné kompenzace

- na přívodu vypínací prvek – pojistkový odpínač

- převod MTP v hlavním rozvaděči RM1 : 600/5A

- řízení 12-ti stupňovým regulátorem

- při čelním pohledu sestavit pole zleva doprava.

- hloubka rozvaděče 500mm zvolena s ohledem na rozměry stávajícího kabelového kanálu, na kterém bude stát

(  po demontáži původního rozvaděče RC04-1.2, 400kVAr ), nutno dodržet !!!

- návštěva konstruktéra dodavatelské firmy na místě samém před zahájením výroby nutná !!!

- na dveřích a zádech umístit větrací prolisy

Ovládací a měřící přístroje na dveřích.

Zpracování podle výkresu  : typová dokumentace výrobce