Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### D.1 Dokumentace stavebního objektu

#### PRO PROVEDENÍ STAVBY

Akce :

Oprava výtlačného potrubí plaveckého bazénu

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Brno

Investor :

STAREZ-SPORT, a.s.

Křídlovická 34, 603 00 Brno

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

###### POR 01.10.2019

Počet vyhotovení :

###### 6 paré

Přerov – DUBEN 2021				 			Paré č. :

Stavba:  	Oprava výtlačného potrubí plaveckého bazénu

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Brno

OBSAH DOKUMENTACE

D.1. 		DOKUMENTACE OBJEKTU

### D.1.2. – STAVEBNÍ ČÁST

D.1.2. - 01		PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 01		PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

### D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.a. – 01		PŮDORYS 1.PP- NOVÝ STAV

D.1.4.a. – 02		DETAIL ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE

D.1.4.a. – 03		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA PLAVECKÉHO BAZÉNU

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a)Technická zpráva

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova v Brně, disponuje krytým plaveckým bazénem oválného tvaru o objemu cca 180 m3, s hloubkou vody 0,6 – 2,2 m. Povrchová úprava bazénové vany je řešena keramickým obkladem.

Bazénová technologie je umístěna v 1.PP objektu. Technologické rozvody jsou vedeny převážně přístupně, po stěnách 1.PP

Betonová bazénová vana má stěnové přelivné žlábky a jednu dnovou výpust. Technologický okruh nemá akumulační jímku, přepady z přelivných žlábků jsou svedeny potrubím PPR po stěně bazénu do jednoho místa, kde jsou zaústěny do sání ze dna, s předsazeným uzávěrem.

Stávající ocelové rozvody sání a výtlaku budou nahrazeny novým potrubím PVC-U. Přepady z přelivných žlábků budou ponechány.

V technologickém okruhu plaveckého bazénu budou osazena nová čerpadla, s frekvenčním měničem.

Budou použity stávající komponenty, s přepojením na nové rozvody :

- 1 stávající pískový filtr – ARTIC  950 mm (+ 1 x dodán nový)

- stávající středotlaký UV systém, DN80

- stávající průtokoměr DN80

- stávající měřící a dávkovací stanice JESCO CRPT

- stávající tepelný deskový výměník

- stávající posilovací čerpadlo okruhu dohřevu bazénové vody

- stávající zrychlovací čerpadlo chlorace

- stávající injektor chlorace, vč. zpětného ventilu a zpětné klapky

Plavecký bazén je napouštěn a dopouštěn pitnou vodou z vodovodního řádu. Pitná vody je dopouštěna do potrubí výtlaku. Dopouštění je řešeno ocelovým potrubím DN50, osazeným uzávěry a vodoměrem. Do potrubí dopouštění bude doplněn potrubní oddělovač DN50, k oddělení pitné vody od bazénových rozvodů (riziková třída 4). Toto opatření je v souladu s ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Stávající dnové trysky budou nahrazeny novými, vč. připojovacího potrubí.

Stávající dnová výpust plaveckého bazénu bude vybourána a nahrazena novou, menší. Stávající potrubí sání ze dna bazénu bude použito jako ochranná trubka pro instalaci nového potrubí (DN50) pro napojení nové dnové výpusti.

Pro dostatečné sání ode dna bazénu budou ve stěně bazénu provedeny 2 nové jádrové vrty k osazení stěnového sání. Sání budou osazena dle požadavků ČSN EN 13451-3+A3.

Součástí PD je také náhrada stávajících 2 ks vzduchovačů (GARDNER DENVER G-BH1) pro whirlpool za nové, shodných vlastností (3,0 kw, 50hz, 2860/min.). Vzduchovače budou přepojeny na stávající rozvody.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Stávající šachta pro vypouštění bazénu v podlaze 1.PP bude vybourána a bude vybourán montážní otvor potřebných rozměrů. Budou odhaleny stávající rozvody dnového odtoku a odtoku ze žlábků. Stávající rozvody budou přepojeny na nové rozvody, které budou osazeny potřebnými uzávěry a uloženy v nové armaturní a vypouštěcí šachtě 1000 x 1300 mm, hl. 300mm. Nová šachta bude kryta novým děleným ocelovým poklopem v rámu. Nové sací potrubí bude vedeno v drážce v podlaze a dále nad podlahou přes stěnu do strojovny úpravny vody, k čerpadlům. Nové vypouštění bazénu bude přepojeno na stávající rozvody odpadu PVC KG110, vedené v podlaze 1.PP. Drážka a montážní otvor budou zapraveny. V případě narušení hydroizolace v podlaze bude tato opravena. Řešení bude upřesněno při prováděcích pracech.

Jádrové vrty v bazénové vaně pro nové sací a vtokové trysky budou utěsněny pomocí univerzálního těsnění prostupů z nerez oceli, s doplněním o bobtnající těsnící provazec a hydroizolační zálivku.

Ve strojovně budou na místě stávajících čerpadel osazena nová čerpadla recirkulace s frekvenčním měničem.

Novými čerpadly bude voda vytláčena na 1 stávající a 1 nový pískový filtr. Na výtlaku upravené bazénové vody bude osazena stávající UV lampa DN80. Nové potrubí výtlaku bude vedeno v trase původního ocelového rozvodu. Na výtlaku budou řešeny nové okruhy dohřevu vody a chlorace. Před napojením na trysky bude osazena uzavírací a zpětná klapka.

Do systému MaR bude doplněn okruh vzorkové vody, vč. posilovacího čerpadla.

Konstrukční a materiálové řešení

Nová armaturní a vypouštěcí šachta bude kryta ocelovým děleným poklopem 2x1300/500 mm se zapuštěnými madly.

Nové potrubní rozvody technologických celků – sání, výtlak - jsou navrženy z tlakového potrubí PVC-U s lepenými spoji. Veškeré potrubní rozvody budou kotveny ke stavebním konstrukcím typizovanými kotvícími prvky.

Mechanická odolnost a stabilita

Statické posouzení

Objekt bazénu nebude v průběhu stavby zatěžován technickým zařízením, ani do objektu nebude instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektu.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Stávající. Neřeší se.

D.1.4 Technika prostředí staveb 
Plnící a dopouštěcí vody

Plavecký bazén je napouštěn a dopouštěn pitnou vodou z vodovodního řádu. Pitná vody je dopouštěna do potrubí výtlaku. Dopouštění je řešeno ocelovým potrubím DN50, osazeným uzávěry a vodoměrem. Do potrubí dopouštění bude doplněn potrubní oddělovač DN50, k oddělení pitné vody od bazénových rozvodů (riziková třída 4). Toto opatření je v souladu s ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Přepady ze žlábků

Betonová bazénová vana má stěnové přelivné žlábky a jednu dnovou výpust. Technologický okruh nemá akumulační jímku, přepady z přelivných žlábků jsou svedeny potrubím PPR po stěně bazénu do jednoho místa, kde jsou zaústěny do sání ze dna, s předsazeným uzávěrem.

Vypouštění bazénové vany

Vypouštění bazénu bude přepojeno na stávající rozvody odpadu PVC KG110, vedené v podlaze 1.PP.

Stávající dnová výpust plaveckého bazénu bude vybourána a nahrazena novou, menší. Stávající potrubí sání ze dna bazénu bude použito jako ochranná trubka pro instalaci nového potrubí (DN50) pro napojení nové dnové výpusti.

Pro dostatečné sání ode dna bazénu budou ve stěně bazénu provedeny 2 nové jádrové vrty k osazení stěnového sání. Sání budou osazena dle požadavků ČSN EN 13451-3+A3.

Úpravna vody

Nové rozvody sání ode dna bazénu a z přelivných žlábků budou přivedeny k čerpadlům.

Ve strojovně budou na místě stávajících čerpadel osazena nová čerpadla recirkulace s frekvenčním měničem.

Novými čerpadly bude voda vytláčena na stávající pískové filtry na výtlaku upravené bazénové vody bude osazena stávající UV lampa DN80. Nové potrubí výtlaku bude vedeno v trase původního ocelového rozvodu. Na výtlaku budou řešeny nové okruhy dohřevu vody a chlorace. Před napojením na trysky bude osazena uzavírací a zpětná klapka.

Do systému MaR bude doplněn okruh vzorkové vody, vč. posilovacího čerpadla.

Součástí prací ve strojovně bude také náhrada jednoho stávajícího pískového filtru, u kterého se projevila netěsnost (poškození).

Stávající pískový filtr z polyesterového sklolaminátu, průměr 950 mm, s výškou filtračního lože 1 m, bude nahrazen novým pískovým filtrem shodných parametrů – např. ARTIC.

Materiálové provedení potrubí :

Nové potrubní rozvody technologických celků – sání, výtlak - jsou navrženy z tlakového potrubí PVC-U s lepenými spoji. Veškeré potrubní rozvody budou kotveny ke stavebním konstrukcím typizovanými kotvícími prvky.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce technologických rozvodů.

Výtlaky čerpadel jsou vedeny na stávající pískové filtry 2 x   950 mm o výkonu 21,25 m3/h, v = 30 m/m2/h, kde je voda zbavena veškerých nečistot. Filtry budou osazeny 5-ti ventilovými bateriemi. Z filtrů je vedeno výtlačné potrubí na nové stěnové bazénové trysky pro velké průtoky, do betonových bazénů. Do výtlačného potrubí před filtry bude dávkován koagulant. Do potrubí za filtry bude dávkován chlor a také korektor pH. Za filtry je instalována stávající středotlaká UV lampa DN80. Na trase výtlaku bude osazen stávající indukční průtokoměr DN80. Bude také přepojen stávající okruh dohřevu bazénové vody. Za dávkovacími injektory je na výtlačném potrubí před vstupem do bazénu instalován vzorkovací kohout pro možnost sledování kvality bazénové vody. K dávkování chemikálií a sledování jejich hodnot v bazénové vodě je v úpravně vody osazena stávající automatická měřící a regulační stanice pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď.

Parametry úpravny vody bazénu:

| 2 x nové čerpadlo recirkulace | max.3,63kW, 400 V, Q=10-56 m3/h, H=10m v.s. |
| --- | --- |
| 1 x stávající pískový filtr ARTIC 950 mm a 1 x nový pískový filtr (stejných parametrů) | Q = 21,25m3/h, při v = 30 m3/h/m2 maxQ = 35m3/h, při v = 50 m3/h/m2 |
| stávající středotlaký UV systém, DN80 |  |
| stávající průtokoměr DN80 |  |
| stávající měřící a dávkovací stanice JESCO CRPT |  |
| stávající tepelný deskový výměník |  |
| stávající posilovací čerpadlo okruhu dohřevu bazénové vody |  |
| stávající zrychlovací čerpadlo chlorace |  |
| stávající injektor chlorace, vč. zpětného ventilu a zpětné klapky |  |

Do systému MaR bude doplněn okruh vzorkové vody, vč. posilovacího čerpadla.

Součástí PD je také náhrada stávajících 2 ks vzduchovačů (GARDNER DENVER G-BH1) pro whirlpool za nové, shodných vlastností (3,0 kw, 50hz, 2860/min.). Vzduchovače budou přepojeny na stávající rozvody.

Intenzita recirkulace vody v bazénu

Pro hloubku venkovního bazénu 1,4 m, objem vody 180 m3, jsou směrné následující požadavky :

Teoretická výměna vody v bazénu, dle požadavků vyhlášky MZ 238/2011 Sb. , příloha č. 	11 je stanovena : 	1 x za 3,8 hod.

Intenzita recirkulace je pak následující : 180 : 3,8 = 47 m3 x hod-1.

Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje, že úpravna vody splňuje požadavky Vyhl. 238/2011 Sb. Recirkulaci vody v  bazénu, zajišťuje vždy jedno čerpadlo s frekvenčním měničem o výkonu Q = 10 - 56 m3/hod..  Instalovaný výkon úpravny vody je tedy max 56 m3 x hod-1. Druhé čerpadlo je 100% rezerva.

Navržený systém úpravy vody bezpečně zajistí požadovanou výměnu vody v bazénu a s rezervou splňuje požadavky vyhl. 238/2011 Sb..

D.1.4.b.	Silnoproudá elektroinstalace

Elektroinstalace

Nová čerpadla budou přepojena na stávající rozvody elektro.

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutno, aby osoby provádějící montáž byly seznámeny s bezpečnostními a protipožárními předpisy. O tomto seznámení musí být zápis v montážním deníku.

Pracovníci obsluhy musí být řádně školeni a seznámeni se zařízením v provozu, kompletní technologií a povinnostmi v případě havárie.

Závěr:

Konkrétní podmínky vztahů mezi dodavatelem a zástupcem investora budou projednány před uzavřením Smlouvy o dílo, na provedení daných prací. Zástupce projekční firmy bude provádět stavební dozor investora a také bude dohlížet na kvalitu prováděných prací. Při kontrolních dnech bude prováděn zápis do stavebního deníku, včetně veškerých změn a připomínek.

Při provádění díla budou použity pouze kvalitní materiály s dodanými certifikáty. Dílo bude prováděno odbornou firmou, která se prokáže kvalifikačními předpoklady. Na celkové dílo bude poskytnuta od prováděcí firmy přiměřená záruka.

Přerov – říjen 2019			   		Vypracoval : Lucie Masaříková

Vít Vetešník