## List1
Hala Rondo - II. část
Zařízení VZT A KLM
zařízení | popis zařízení | měrná jednotka | množství | počet prohlídek/rok | četnost výměny filtrů | náklady za rok/m.j. | náklady za rok/celkem | poznámka
zař.011 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLMV 80 Si - Vpřívod = 40 000m3/h, Vodvod = 40 000m3/h, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 7400 x š = 3160 x v = 2550mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 77kW, - komora chlazení vodní Q = 39kW, - komora parního vlhčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem | kpl | 1 | 2
zař.012 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLMV 80 Si - Vpřívod = 40 000m3/h, Vodvod = 40 000m3, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 6500 x š = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vlhčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem | kpl | 1 | 2
zař.013 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLMV 80 Si - Vpřívod = 40 000m3/h, Vodvod = 40 000m3, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 6500 x š = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vlhčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem | kpl | 1 | 2
zař.014 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLMV 80 Si - Vpřívod = 40 000m3/h, Vodvod = 40 000m3, Δpext přívod = 500Pa, Δpext odvod = 500Pa, Max.rozměr l = 6500 x š = 1250 x v = 2200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 58kW, - komora chlazení vodní Q = 30kW, - komora parního vlhčení, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou, elektromotor s frekvenčním měničem | kpl | 1 | 2
zař.021 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.022 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
Filtry | Originální sada filtrů | sada | 1 |  | 2 |  |  | v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnuta kompletní sada filtrů vyměněná v požadované četnosti
zař.023 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
Filtry | Originální sada filtrů | sada | 1 |  | 2 |  |  | v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnuta kompletní sada filtrů vyměněná v požadované četnosti
zař.024 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
Filtry | Originální sada filtrů | sada | 1 |  | 2 |  |  | v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnuta kompletní sada filtrů vyměněná v požadované četnosti
zař.025 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.026 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.027 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.028 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.029 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.030 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.031 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.032 VZT jednotka | VZT jednotka PZP s integrovaným tepelným čerpadlem- Vpřívod = 7 800m3/h, Vodvod =5 200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l =3 560 x š = 1 150 x v = 1 560mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 033 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 034 Dveřní clona | Elektrická dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 035 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 036 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 037 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 038 Dveřní clona | Elektrická dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 039 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 040 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 047 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 06 Si - V = 6 550m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 048 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 06 Si - V = 6 550m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 049 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 06 Si - V = 6 550m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.049a KLM | Nástěnná a venkovní klimatizační jednotka SANYO split systém Topný výkon QOH = 5,5kW, Chladicí výkon QCH = 5,0kW | kpl | 1 | 2
zař.049b KLM | Nástěnná a venkovní klimatizační jednotka SANYO split systém Topný výkon QOH = 5,5kW, Chladicí výkon QCH = 5,0kW | kpl | 1 | 2
zař. 050 Dveřní clona | Elektrická dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 051 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 02 Si podstrapní provedení- V přívod = 1 000m3/h, V - odvod 790m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 052 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 16 Si podstrapní provedení- V přívod = 1 000m3/h, V - odvod 790m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
Filtry | Originální sada filtrů | sada | 1 |  | 2 |  |  | v ceně sady filtrů za rok musí být zahrnuta kompletní sada filtrů vyměněná v požadované četnosti
zař. 053 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 061 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. 061 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 2 | 1
zař. 062 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. 062 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 2 | 1
zař. 063 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 2 | 1
zař. 063 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. 064 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 2 | 1
zař. 064 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. 065 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 066 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 067 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 068 Dveřní clona | Dveřní clona Stavoklima THCP - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 0C ( tw1/tw2 - 70/50 ), - včetně ovládacího panelu a termostatu | kpl | 1 | 2
zař. 071 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 02 Si podstropní provedení- V přívod = 1 000m3/h, V - odvod 790m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 072 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 02 Si podstrapní provedení- V přívod = 1 000m3/h, V - odvod 790m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. K01 KLM | Venkovní kondenzační jednotka SANYO SPW s tepelným čerpadlem - systém VRV | ks | 1 | 2
zař. K01 KLM | vnitřní kazetová jednotka SANYO SPW | ks | 8 | 2
zař. K02 KLM | Venkovní kondenzační jednotka SANYO SPW s tepelným čerpadlem - systém VRV | ks | 1 | 2
zař. K02 KLM | vnitřní kazetová jednotka SANYO SPW | ks | 8 | 2
zař. 081 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 06 Si - V = 6 550m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař.081a KLM | Venkovní kondenzační jednotka Carrier38NY012 | ks | 1 | 2
zař.081b KLM | Venkovní kondenzační jednotka Carrier38NG085G9 | ks | 1 | 2
zař. K11 KLM | Venkovní kondenzační jednotka SANYO SPW s tepelným čerpadlem - systém VRV | ks | 1 | 2
zař. K11 KLM | vnitřní kazetová jednotka SANYO SPW | ks | 8 | 2
zař. P3.1-3 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-50 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 3 | 1
zař. P4 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-35 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. P5 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 60-30 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. T01 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. T02 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. T03 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. T04 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. T05 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 50-25 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
zař. 101 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 04 Si podstrapní provedení- V přívod = 3 000m3/h, V - odvod 3 100m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 102 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 04 Si podstrapní provedení- V přívod = 3 000m3/h, V - odvod 3 100m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 103 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 04 Si podstrapní provedení- V přívod = 3 000m3/h, V - odvod 3 100m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 104 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 04 Si podstrapní provedení- V přívod = 3 000m3/h, V - odvod 3 100m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. 105 VZT jednotka | VZT jednotka Janka KLM 04 Si podstrapní provedení- V přívod = 3 000m3/h, V - odvod 3 100m3/h Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ:- celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - ventilátorová komora s manžetou ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou ( příprava pro servo ), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou | kpl | 1 | 2
zař. H1 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. H2 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. H3 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. H4 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. H5 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. H6 ventilátor | střešní ventilátor GEA Roofjet | ks | 2 | 1
zař. P1 VZT jednotka | potrubní ventilátor Remak RP 80-50 včetně filtr. Vložky a el. ohřívače | kpl | 1 | 1
Požární klapky | Požární klapka Mandík | ks | 42 | 2 |  |  |  | vč. revize
CHLAZENÍ
732/42 | Chladič vody s chlazeným kondenzátorem Refrion | kpl | 2 | 2
732/43 | suchý chladič EVLY 2480 | ks | 6 | 2
732/52 | expanzní automat jednočerpadlový s odplyňováním a doplňováním okruhu glykolovou směsí | ks | 1 | 1
752/54 | tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 33l | ks | 1 | 1
752/58 | tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 35l | ks | 1 | 1
732/59 | zdvojené cirkulační čerpadlo otopné vody s elektronickou regulací | ks | 1 | 1
732/60 | zdvojené cirkulační čerpadlo glykolové směsi- okruh suchých chladičů | ks | 1 | 1
732/61 | zdvojené cirkulační čerpadlo chladící vody - primární okruh | ks | 1 | 1
732/62 | zdvojené cirkulační čerpadlo chladící vody s elektronickou regulací - větev pro VZT | ks | 1 | 1
| Celkem za servis, dodávku filtrů, dopravné (za rok) bez DPH | [6 empty] | Kč