## pára
Parní generátory pro parní sauny S1, S2 a S3
Položka | počet | jedn. | jedn. cena | Celk.bez DPH
Parní sauna 45m3 (S1)
Parní generátor výkon 30,1-40,7kW (45,5-54,3kg páry/hod) s proporcionálním řízením, 2 vývody páry D40. Součástí vybavení je vestavěný digitální dotykový panel s ovládáním generátoru páry, osvětlení, čerpadla esencí a ventilátoru. | 1 | ks
Řídící modul Modbus RTU RS 485 | 1 | ks
Automatický proplach generátoru a automatické chlazení vypouštěné vody - příplatková funkce parního generátoru | 1 | ks
Propojovací hadice k parnímu generátoru D40 | 2 | m
Materiál pro připojení na rozvod změkčené vody, parní vedení a kanalizaci | 1 | ks
Elektroinstalace | 1 | ks
Revizní zpráva elektro | 1 | ks
Montáž technologie, doprava, zprovoznění | 1 | celk
Parní sauna 39m3 (S2)
Parní generátor výkon 27,3-32,6kW (36,5-43,5kg páry/hod) s proporcionálním řízením, 2 vývody páry D40. Součástí vybavení je vestavěný digitální dotykový panel s ovládáním generátoru páry, osvětlení, čerpadla esencí a ventilátoru. | 1 | ks
Řídící modul Modbus RTU RS 485 | 1 | ks
Automatický proplach generátoru a automatické chlazení vypouštěné vody - příplatková funkce parního generátoru | 1 | ks
Propojovací hadice k parnímu generátoru D40 | 2 | m
Materiál pro připojení na rozvod změkčené vody, parní vedení a kanalizaci | 1 | ks
Elektroinstalace | 1 | ks
Revizní zpráva elektro | 1 | ks
Montáž technologie, doprava, zprovoznění | 1 | celk
Parní sauna 6m3 (S3)
Parní generátor výkon 3,4-4,1kW (5,5-6,5kg páry/hod) s proporcionálním řízením, 1 vývod páry D40. Součástí vybavení je vestavěný digitální dotykový panel s ovládáním generátoru páry, osvětlení, čerpadla esencí a ventilátoru. | 1 | ks
Řídící modul Modbus RTU RS 485 | 1 | ks
Automatický proplach generátoru a automatické chlazení vypouštěné vody - příplatková funkce parního generátoru | 1 | ks
Propojovací hadice k parnímu generátoru D40 | 1 | m
Materiál pro připojení na rozvod změkčené vody, parní vedení a kanalizaci | 1 | ks
Elektroinstalace | 1 | ks
Revizní zpráva elektro | 1 | ks
Montáž technologie, doprava, zprovoznění | 1 | celk
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0

## vedení
Technologické rozvody páry S1, S2, S3 ve strojovně, přisávání a odtah vzduchu z parních saun S1, S2
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
Parní rozvody
| Potrubí Cu D 42 S1, S2, S3 | 60
| T kus Cu D42 | 30
| Koleno Cu D42 | 18
| Přechod Cu vnitřní D42-5/4" | 10
| Redukce Cu 5/4"-3/4" | 10
| Redukce, závitové přechody, hadicové spony, vodoinstalační materiál | 1
| Tepelná izolace kaučuková 42x19mm | 60
| Konzole, úpinky, kotvící a montážní materiál | 1
| Průrazy ve zdivu 2x , likvidace suti, zapravení, lešení pro montáž ve výšce 4,5m | 1
| Montáž ve výšce 4,5m | 1
| Celkem parní rozvody S1, S2, S3 |  |  | 0
Přisávání a odtah vzduchu z parních saun S1, S2
| Potrubí HT D 110 vč. tvarovek | 42
| Potrubí HT D 125 vč. tvarovek | 47
| Tepelná izolace kaučuková 110x119mm | 42
| Konzole, úpinky, kotvící a montážní materiál | 1
| Odvodnění potrubí napojení na odpad | 2
| Ventilátor odtahový radiální s odděleným motorem, plastová skříň s odvodněním D 125, 2850ot/min, 540m3/hod max t 70°C | 2
| Ventilátor přívodního vzduchu D 125, 1950ot/min, 250m3/hod | 2
| Transformátor pro regulaci otáček 230/65-170V 0,34kW | 4
| Jádrové vrtání D 150 /300 | 4
| Jádrové vrtání D 150 /700 | 1
| Prostup přisávání nerez D125 délka 500mm s krycí manžetou | 2
| Prostup odtahu plast s talířovým ventilem | 2
| Vodotěsné zapravení prostupů, doložení mozaiky, hydroizolace, epoxidové spárování | 2
| Příruba 350/350mm, redukce na hranaté potrubí 2x D110 | 1
| Zpětná klapka D110 plast těsná | 2
| Zpětná klapka D125 plast těsná | 2
| Výustka nerez D125 | 1
| Teplotní čidlo TF 105 (IP 68) 10m kabel | 3
| Instalace čidla do stěny parní kabiny, vodotěsné upevnění | 3
| Elektroinstalace, kabely, lišty, montážní materiál | 1
| Demontáž vybraných stávajících technologických rozvodů ve výšce 4,5 | 1
| Demontáž vybraných stávajících technologických rozvodů ve výšce 2,6 | 1
| Likvidace odpadu | 1
| Montáž ve výšce 4,5m | 1
| Montáž ve výšce 2,6m | 1
| Dokumentace skutečného provedení (trasa parníhgo vedení, technologické zapojení parních saun) | 1
| CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  | 0