- Úvod

Projekt, řeší návrh nového vytápění pro rekonstrukci komerčního objektu Křížkovského v Brně.

Podklad pro zpracování projektu ústředního vytápění

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly:

- informace a zadání investora

- stavební podklady

- vyhlášky, normy a předpisy související s předmětem projektu

- Typ zdroje tepla kotelna, výměníková, předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,

Stávajícím zdrojem tepla pro daný objekt je teplovod z centrální přípravy tepla areálu BVV. V rámci rekonstrukce objektu dojde k novému napojení objektu. Bude zhotovena nová teplovodní přípojka z CZT Brno viz. Samostatná část. Nová přípojka teplovodu bude dovedena do objektu, kde bude osazena nová předávací stanice sloužící pouze pro vytápění objektu o celkovém výkonu 26kW. Nová stanice bude umístěna v prostoru pod schodištěm.

- Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky    (uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v  otopném  období,  počet otopných dnů v roce, provoz - počet hodin za den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ  provozu  -  plně automatický, ruční, provozní   režim  -  trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný,přerušovaný apod.,

Výpočtová venkovní teplota: 		-12°C Brno

Počet dnů otopné sezóny:		222 dnů

Průměrná teplota v topné sezóně:	3,6°C

Vnitřní průměrná výpočtová teplota:	20°C

Provoz:				Plně automatický

- Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně- technických vlastností stavebních konstrukcí,

Tepelně technické vlastnosti obvodových stavebních konstrukcí vycházejí ze stavební projektové dokumentace. Hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých obvodových konstrukcí použité pro výpočet a kompletní výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla jsou v souladu s ČSN 73 0540-2: 2011.

Navržená otopná soustava a výkon zdroje tepla vycházejí z navržených tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí ve stavební části a je nutné je tedy dodržet s ohledem na dimenzování otopné soustavy.

| te = | -12 | °C tib = | 18,9 | °C n50 = | 2,5 | systém rozměrů: E - vnější |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| podl. | č.m. | účel | úsek | ti | np | Vmi | Api | FVm | FTm | FHLm | Qcm | qcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C |  | m3 | m2 | W | W | W | W | W.m-2 |
| ÚSEK 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 001 | 01.01 | 1 | 15 | 0,5 | 63,1 | 22,9 | 290 | 305 | 595 | 595 | 26,0 |
| 0 | 002 | 01.02 | 1 | 15 | 0,5 | 5,1 | 1,8 | 23 | 57 | 81 | 81 | 44,1 |
| 0 | 003 | 01.03 | 1 | 15 | 0,5 | 7,6 | 2,8 | 35 | 96 | 131 | 131 | 47,4 |
| 0 | 004 | 01.04 | 1 | 20 | 0,5 | 85,7 | 31,1 | 466 | 1 068 | 1 535 | 1 535 | 49,4 |
| 0 | 005 | 01.05 | 1 | 20 | 0,5 | 61,4 | 22,2 | 334 | 430 | 764 | 764 | 34,4 |
| 0 | 006 | 01.06 | 1 | 20 | 0,5 | 44,8 | 16,3 | 244 | 302 | 546 | 546 | 33,6 |
| 0 | 007 | 01.07 | 1 | 20 | 0,5 | 60,0 | 21,7 | 326 | 478 | 804 | 804 | 37,0 |
| 0 | 008 | 01.08 | 1 | 20 | 0,5 | 42,6 | 15,4 | 232 | 531 | 763 | 763 | 49,4 |
| 0 | 009 | 01.09 | 1 | 20 | 0,5 | 40,4 | 14,7 | 220 | 544 | 764 | 764 | 52,1 |
| 0 | 010 | 01.10 | 1 | 15 | 0,5 | 7,8 | 2,8 | 36 | 97 | 132 | 132 | 46,9 |
| 0 | 011 | 01.11 | 1 | 15 | 0,5 | 4,6 | 1,7 | 21 | 51 | 72 | 72 | 43,1 |
| 1 | 101 | 1.01 | 1 | 15 | 0,5 | 86,2 | 30,1 | 396 | 380 | 775 | 775 | 25,7 |
| 1 | 103 | 1.03 | 1 | 15 | 0,5 | 4,6 | 1,6 | 21 | 48 | 69 | 69 | 42,9 |
| 1 | 104 | 1.04 | 1 | 15 | 0,5 | 10,4 | 3,6 | 48 | 99 | 147 | 147 | 40,2 |
| 1 | 105 | 1.05 | 1 | 20 | 0,5 | 37,5 | 13,1 | 204 | 408 | 612 | 612 | 46,7 |
| 1 | 106 | 1.06 | 1 | 20 | 0,5 | 43,6 | 15,2 | 237 | 368 | 605 | 605 | 39,7 |
| 1 | 107 | 1.07 | 1 | 20 | 0,5 | 70,2 | 24,5 | 382 | 329 | 710 | 710 | 28,9 |
| 1 | 108 | 1.08 | 1 | 20 | 0,5 | 31,3 | 11,0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 15,6 |
| 1 | 108 | 1.08 | 1 | 20 | 0,5 | 19,8 | 6,9 | 108 | 219 | 326 | 326 | 47,2 |
| 1 | 110 | 1.10 | 1 | 20 | 0,5 | 70,1 | 24,5 | 381 | 328 | 709 | 709 | 28,9 |
| 1 | 111 | 1.11 | 1 | 20 | 0,5 | 43,7 | 15,3 | 238 | 368 | 606 | 606 | 39,7 |
| 1 | 112 | 1.12 | 1 | 20 | 0,5 | 36,6 | 12,8 | 199 | 407 | 606 | 606 | 47,4 |
| 1 | 113 | 1.13 | 1 | 15 | 0,5 | 10,4 | 3,6 | 48 | 99 | 147 | 147 | 40,2 |
| 1 | 114 | 1.14 | 1 | 15 | 0,5 | 4,5 | 1,6 | 20 | 48 | 68 | 68 | 43,7 |
| 2 | 201 | 2.01 | 1 | 15 | 0,5 | 79,8 | 30,1 | 366 | 322 | 688 | 688 | 22,8 |
| 2 | 203 | 2.03 | 1 | 15 | 0,5 | 4,2 | 1,6 | 19 | 48 | 67 | 67 | 42,0 |
| 2 | 204 | 2.04 | 1 | 15 | 0,5 | 9,7 | 3,6 | 44 | 99 | 143 | 143 | 39,2 |
| 2 | 205 | 2.05 | 1 | 20 | 0,5 | 34,8 | 13,1 | 189 | 408 | 597 | 597 | 45,5 |
| 2 | 206 | 2.06 | 1 | 20 | 0,5 | 40,4 | 15,2 | 220 | 412 | 632 | 632 | 41,4 |
| 2 | 207 | 2.07 | 1 | 20 | 0,5 | 65,0 | 24,5 | 354 | 405 | 759 | 759 | 30,9 |
| 2 | 208 | 2.08 | 1 | 20 | 0,5 | 48,7 | 18,4 | 265 | 272 | 537 | 537 | 29,2 |
| 2 | 209 | 2.09 | 1 | 20 | 0,5 | 65,0 | 24,5 | 353 | 404 | 757 | 757 | 30,9 |
| 2 | 210 | 2.10 | 1 | 20 | 0,5 | 40,5 | 15,3 | 220 | 412 | 632 | 632 | 41,4 |
| 2 | 211 | 2.11 | 1 | 20 | 0,5 | 33,9 | 12,8 | 184 | 407 | 592 | 592 | 46,3 |
| 2 | 212 | 2.12 | 1 | 15 | 0,5 | 9,7 | 3,6 | 44 | 111 | 155 | 155 | 42,5 |
| 2 | 213 | 2.13 | 1 | 15 | 0,5 | 4,1 | 1,6 | 19 | 48 | 67 | 67 | 42,7 |
| 3 | 301 | 3.01 | 1 | 15 | 0,5 | 44,7 | 16,9 | 205 | 166 | 371 | 371 | 22,0 |
| 3 | 302 | 3.02 | 1 | 24 | 0,5 | 10,1 | 3,8 | 62 | 85 | 147 | 147 | 38,6 |
| 3 | 303 | 3.03 | 1 | 20 | 0,5 | 35,8 | 13,5 | 195 | 342 | 537 | 537 | 39,7 |
| 3 | 304 | 3.04 | 1 | 20 | 0,5 | 18,7 | 7,1 | 102 | 133 | 235 | 235 | 33,3 |
| 3 | 305 | 3.05 | 1 | 20 | 0,5 | 51,7 | 19,5 | 281 | 597 | 878 | 878 | 45,0 |
| 3 | 306 | 3.06 | 1 | 20 | 0,5 | 40,3 | 15,2 | 219 | 509 | 728 | 728 | 47,9 |
| 3 | 307 | 3.07 | 1 | 20 | 0,5 | 44,0 | 16,6 | 240 | 472 | 712 | 712 | 42,8 |
| 3 | 308 | 3.08 | 1 | 20 | 0,5 | 32,1 | 12,1 | 175 | 338 | 513 | 513 | 42,3 |
| 3 | 309 | 3.09 | 1 | 15 | 0,5 | 8,1 | 3,0 | 37 | 80 | 117 | 117 | 38,5 |
| 3 | 310 | 3.10 | 1 | 15 | 0,5 | 4,2 | 1,6 | 19 | 48 | 67 | 67 | 42,4 |
| S úsek 1 ÚSEK 1 |  |  |  |  |  | 1 617,3 | 591,0 | 8 492 | 13 176 | 21 668 | 21 668 |  |

Legenda

| FVm | - | tepelná ztráta místnosti větráním |
| --- | --- | --- |
| FHLm | - | celkový návrhový tepelný výkon místnosti |
| Qcm | = | FHLm + Qz |
| FTm | = | tepelná ztráta místnosti prostupem tepla |

- Demontáže

V rámci rekonstrukce budou demontovány veškerá stávající otopná tělesa včetně uchycení, jednotlivé rozvody topné vody, tepelné izolace, podpěry, armatury.

- Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy,

Tepelná bilance objektu (tepelné ztráty prostupem a větráním)

Nový stav:

Komerční objekt Křížkovského:		22,0 kW

Celkem:					22,0 kW

- Přehled  jednotlivých  vzduchotechnických  zařízení  napojených na rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),

Netýká se.

- Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě    bilance předané specialistou zdravotní techniky,

Ohřev teplé vody je připravován centrálně v elektrickém zásobníkovém ohřívači.

- Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,

Do stávajícího objektu jsou přivedeny přípojky teplovodu z areálu BVV. Tyto přípojky jsou v dimenzi DN40 a sloužily pro vytápění stávajícího objektu o teplotním spádu 60/40°C. Tato přípojka bude zrušena.

Bude zhotovena nová teplovodní přípojka z CZT Brno viz. Samostatná část. Nová přípojka teplovodu bude dovedena do objektu, kde bude osazena nová předávací stanice sloužící pouze pro vytápění objektu o celkovém výkonu 26kW. Tepelná ztráta objektu 22kW. Nová stanice bude umístěna v prostoru pod schodištěm.

- Stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v MWh/rok, příp. GJ/rok,

Potřeba tepla na vytápění a větrání objektu

Nový stav:

Komerční objekt Křížkovského – topný systém:		44 700 kWh

Celkem:							44,7 MWh/rok

Poznámka :

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a jsou závislé na průběhu a délce topné sezóny, ale i průběhu a délce letního období.

- Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody,

Zdrojem tepla pro daný objekt bude nová přípojka teplovodu s novou předávací stanicí. Ohřev TV je řešen elektricky.

Nový stav:

Komerční objekt Křížkovského:		22,0 kW

Celkem:					22,0 kW

- Popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),

Do stávajícího objektu jsou přivedeny přípojky teplovodu z areálu BVV. Tyto přípojky budou zrušeny a bude provedeno nové napojení novým teplovodem z CZT Brno, viz. Samostatná část.

- Popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,

V rámci rekonstrukce objektu bude osazena nová tlakově nezávislá výměníková stanice pro vytápění. Stanice bude umístěná v prostoru pod schodištěm. Nosnou konstrukci je základová deska s krytem určena k zavěšeni na stěnu, na které jsou pevně uchyceny komponenty stanice. Stanice je navržena a konstrukčně řešena tak, aby byla minimalizovaná hlučnost a provozní chvěni. Součásti stanice je kompletně automatizovaný řídící systém s ekvitermním regulátorem.

- Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,

Nová přípojka teplovodu bude přivedena do objektu v 1.PP. Zde bude pod schodištěm napojena noví výměníková stanice a nové rozvody s novou čerpadlovou skupinou se směšováním a expanzní nádobou.

- Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,

Netýká se.

- Výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

Netýká se.

- Řešení požární bezpečnosti,

Musí být dodrženy příslušné ČSN a PBŘ.  Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny na odolnost prostupované konstrukce.

- Popis  uvažovaného  otopného  systému  (vodní,  parní,  nemrznoucí kapalina, apod.), nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),

V daném rekonstruovaném objektu bude teplovodní dvoutrubková otopná soustava. Rozvod topné vody bude přiveden k jednotlivým rozdělovačům podlahového vytápění na jednotlivých podlažích.

Maximální dovolené hodnoty:

Maximální teplota topné vody 			 	     Tmax =	60-65 °C

Provozní hodnoty:

Teplota topné vody topného systému PDL	        	dle požadavku 40/30°C

- Rozdělení otopného  systému  na  jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok,

V suterénu objektu (1.PP) bude instalována nová výměníková stanice, čerpadlová skupina topné větve pro podlahové vytápění celého objektu vč. kompletního vystrojení (oběhové čerpadla, trojcestné ventily, armatury apod.).

1 – větev Vytápění 1.PP - 3.NP – Podlahové vytápění

- Ttlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní/kvalitativní), parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

Na topné větvi bude osazeno elektronické oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček dle požadavků dané větve.

1 – větev Vytápění 1.PP - 3.NP – Podlahové vytápění

- Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,

Kompletní nové rozvody v zázemí technologie v 1.PP jsou vedeny pod stropem/na stěně a jsou uchyceny pomoci systémových upevňovacích prvků. Tyto rozvody budou napojeny na novou výměníkovou stanici a čerpadlovou skupinu se směšováním.

Rozvody pro rozdělovače podlahového vytápění budou vedeny v podlaze.

Veškeré podlahové okruhy podlahového vytápění budou vyvedeny z rozdělovače/sběrače podlahových okruhů. Pro rozvody podlahového vytápění budou použity podlahové hadice z plastového vícevrstvého potrubí PEX 16x2 mm.

- Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,

Soustava bude vyregulována na vyvažovacích ventilech u rozdělovačů.

- Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody,

V pojistném místě výměníkové stanice je pojistný ventil s otevíracím přetlakem 3,0 bar. Pro zachycení zvětšeného objemu otopné vody v soustavě je membránová expanzní tlaková nádoba o objemu 18l/PN6.

U expanzní nádoby je instalován zabezpečovací uzávěr pro expanzní zařízení.

- Tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),

Nejvyšší provozní přetlak soustavy          			  	2,5 bar

Provozní přetlak soustavy                          			1,5 bar

- Výpočet pojistného ventilu,

Netýká se. Součást výměníkové stanice.

- Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,

V celém objektu je teplovodní dvoutrubková otopná soustava s podlahovým vytápěním.

- Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace, teploty v prostoru,

Objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním. Na každém patře budou osazeny ve zdi ve skříních podlahové rozdělovače/sběrače. Od rozdělovačů budou rozvedeny topné podlahové smyčky do jednotlivých místností. Na vstupu do R/S budou osazeny vyvažovací ventily.

Pro rozvody podlahového vytápění budou použity podlahové hadice z plastového vícevrstvého potrubí PEX 16x2 mm. Potrubí bude uchyceno do systémových desek s integrovanou tepelnou izolací.

Při montáži podlahového systému je bezpodmínečně nutné dodržet montážní pokyny výrobce a dodavatele systému, a to zejména s ohledem na tepelnou izolaci, okrajové a dilatační spáry, prostupy stavebními konstrukcemi, chráničky, rovinu podlahových ploch a navržené podlahové krytiny. Při prostupu dilatačními spárami v podlaze je nutno osadit chráničky potrubí.

Otopný systém bude regulován pomoci regulátoru pro řízení směšovaného otopného okruhu vč. ekvitermní regulace, která bude dle požadavku spouštět systémové oběhové čerpadlo otopné větve.

- Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob, regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků,

Netýká se.

- Měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení,

Na nové přípojce teplovodu bude osazen nový měřič tepla – primární část. Dodávka CZT Brno.

- Popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon,

Netýká se. Ohřev teplé vody je řešen elektricky.

- Způsob regulace přípravy teplé vody,

Netýká se. Ohřev teplé vody je řešen elektricky.

- Typy navržených zařízení,

V rámci rekonstrukce dojde k instalaci nové výměníkové stanice, čerpadlové skupiny se směšováním, měřiče tepla, armatur, expanzní nádoby a rozdělovačů PDL.

- Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,

Horizontální i vertikální rozvody jsou navrženy z měděného potrubí.  Veškeré rozvody budou opatřeny tepelnou izolací s AL polepem. Rozvody budou taženy pod stropem. Rozvody v podlaze budou izolovány tepelnou izolací. V nejvyšších místech na rozvodu budou osazeny odvzdušňovací ventily a na nejnižších místech vypouštěcí ventily. Rozvody budou uloženy pomoci upevňovacího systému z pozinkované oceli. Upevňovací systém bude uchycen do stropu.

Délková roztažnost bude kompenzována v ohybech (L kompenzátor, a Z kompenzátor).

- Související profese

Stavební úpravy:

- Příprava prostupů pro potrubí.

- Zapravení prostupů po osazení potrubí.

- Stavební, výpomocné práce.

Elektroinstalace:

-	Přívod elektřiny pro novou výměníkovou stanici

1x el. připojení: 230 V/ 50 Hz, El. příkon: 150 W

- Přívod elektřiny pro novou větev topné vody

1x el. připojení: 230 V/ 50 Hz, El. příkon: 150 W

-	Přívod elektřiny pro rozdělovače – příprava řízení okruhů

4x el. připojení: 230 V/ 50 Hz

Zdravotechnika:

- Napojení kanalizace – Pojistný ventil

- Přívod vody pro doplňování systému

- Dodávka a montáž měřiče tepla – CZT Brno

- Požadavky na montáž

- Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací.

- Na potrubí nesmí být vneseny žádné dodatečné síly či napětí. Ať jinými objekty nebo samotnou montáží.

- Všechna potrubí budou řádně uzemněna.

- Pro montáž potrubí platí v plném rozsahu montážní předpisy výrobce, hlavně co se týká kompenzace, uchycení a spojování.

- Veškeré montážní práce proběhnou za dodržení všech bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- Po skončení montážních prací bude potrubí propláchnuto a bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Poté bude provedeno řádné nastavení přednastavení všech termostatických a regulačních ventilů dle projektové dokumentace.

- Po provedení těchto úkonů bude provedena dilatační a topná zkouška dle ČSN 06 0310. Po provedení všech zkoušek musí být systém rozvodu znovu zprovozněn.

- Po zprovoznění otopné soustavy je nutno provést topnou zkoušku a zkontrolovat prohřívání jednotlivých otopných ploch.

- Na základě těchto skutečností pak provést korekci teploty přívodní vody do otopné soustavy.

- O všech zkouškách bude pořízen zápis s podpisy zúčastněných stran.

- Související a citované normy, právní předpisy

Normy:

ČSN 01 3452 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

ČSN 73 0540 část: 1 - 4 - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 38 3350 – Zásobování teplem, všeobecné zásady

ČSN 03 8370 – Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení.

ČSN 05 0705 – Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů.

ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa.

ČSN 13 0010 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky.

ČSN 42 5715 – Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry.

ČSN 13 0021 – Potrubí – Technická pravidla.

ČSN 38 3360 – Tepelné sítě, Strojní a stavební část - projektování

ČSN 38 3365 – Tepelné sítě – provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.

Právní předpisy:

Vyhláška 193/2007 Sb. – kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při provozu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhláška 194/2007 Sb. – kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov regulací.

Zákon 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví

Zákon 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon 406/2000 Sb. – O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů

Nařízení vlády 148/2006 Sb. – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví

Vyhláška 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády 361/ 2007 sb., kterým se stanoví podmínky a ochrany zdraví při práci

Vyhláška ČÚBP č.48/1982Sb.“základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“

A další všeobecně platné předpisy, normy a směrnice v rozsahu této dokumentace.

- Závěr

Při zpracování dokumentace byly respektovány příslušné ČSN, vyhlášky a další související předpisy a nařízení.

Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace!