## List1
Akce : Rekonstrukce rozvodny NN v objektu MPS Lužánky
Investor : Starez - sport, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno
Vypracoval : Ing. Hrdlička
Pol. | Popis | Počet | mj. | jednotka | celkem
Všeobecně
1 | Rekognoskace stávajícho stavu elektro | 8 | hod
2 | Koordinace vypínání, náhradního napájení, atd. s provozovatelem a dalšími účastníky ( nájemci, atd. ) | 8 | hod
3 | Případná provizorní opatření pro zajištění náhradní dodávky elektrřiny pro určená zařízení ( kabeláž, dieselagregát, atd. ) - nutno dohodnout s investorem v rámci bodu 2, též viz. dole Poznámka 2 | 1 | sada
Demontáže
1 | demontáže případných stavebních částí pro uvolnění prostoru ( rozebrání stávajících zákrytů kabelového kanálu, atd. ) | 8 | hod
2 | ověření a označení stávající kabeláže z rozvaděče RM1 | 10 | hod
3 | odpojení stávající kabeláže ( vč. přizemnění ) z rozvaděče RM1 | 16 | hod
4 | demontáž stávajícího skříňového rozvaděče RM1 ( 2x pole 600/600/2000mm, 4x pole 800/600/200mm ) | 1 | sada
5 | ruční transpotr demontovaných polí RM1 do max. vzdálenosti 50m | 1 | sada
6 | ekologická likvidace demontovaných polí rozvaděče RM1 ( vč. kompletní přístrojové náplně ) | 1 | sada
7 | odpojení stávající přívodní kabeláže do rozvaděče RC04-1.2 | 4 | hod
8 | demontáž stávajícího skříňového kompenzačního rozvaděče RC04-1.2 ( 3x pole 800/200/2250mm ), 400kVAr | 1 | sada
9 | ruční transpotr demontovaných polí RC04-1.2 do max. vzdálenosti 50m | 1 | sada
10 | ekologická likvidace demontovaných polí kompenzačního rozvaděče RC04-1.2, vč. veškeré přístrojové náplně ( pojistky, stykače, kondenzátory, atd. ) | 1 | sada
11 | Demontáže ostatní nespecifikované | 24 | hod
12 | drobný demontážní materiál | 1 | sada
13 | vyčistění stávajícího kabelového kanálu od nečistot a nepouživaných kabelů ( po konzultaci s investorem ) | 6 | hod
14 | ekologická likvidace ostatního určeného demontovaného materiálu | 1 | sada
Dodávky a montáže
1 | prostorová úprava stávající kabeláže v kabelovém kanále do dispozice nového rozvaděče RM1 ( se zvýšenou opatrností ) | 1 | sada
2 | Ověření fuknčnosti stávajících kabelů po přetažení | 1 | sada
3 | dodávka a montáž nového skříňového rozvaděče RM1 dle výkresu č. EL-01 a TOS č. 1 ( přívod, vývody spodem, atd. ) | 1 | ks
4 | dodávka a montáž nového typového skříňového kompenzačního rozvaděče RK chráněné kompenzace 250kVAr ( přívod spodem, pojistkový odpínač na přívodu, 12-ti stupňový regulátor, atd. ) dle TOS č. 2 | 1 | ks
5 | kabel CYKY 2Ax2,5 ( nový kabel proudové smyčky pro kompenzaci ) | 10 | m
6 | kabel CYKY 3x120+70 ( nový silový kabel pro připojení kompenzačního rozvaděče RK na rozvaděč RM1 ) - 4 ukončení | 14 | m
7 | napojení stávající kabeláže ( vč. přizemnění ) do nového rozvaděče RM1 | 30 | hod
8 | označení napojené stávající kabeláže z rozvaděče RM1 ( kabelové štítky, atd. ) | 2 | hod
9 | napojení stávajícího přizemnění do nového rozvaděče RK | 1 | hod
10 | kabel AYKY 3x240+120 ( rezerva pro případ nefunkčnosti stávajících starých kabelů - naspojkování v kabelovém kanálu ) | 30 | m
11 | kabel AYKY 4x50 ( rezerva pro případ nefunkčnosti stávajících starých kabelů - naspojkování v kabelovém kanálu ) | 40 | m
12 | kabel AYKY 4x16 ( rezerva pro případ nefunkčnosti stávajících starých kabelů - naspojkování v kabelovém kanálu ) | 20 | m
13 | kabelové oko AL 240 ( na stávající znovuzapojené kabely ) | 27 | ks
14 | kabelové oko AL 120 ( na stávající znovuzapojené kabely ) | 9 | ks
15 | kabelové oko AL 185 ( na stávající znovuzapojené kabely ) | 4 | ks
16 | kabelové oko CU 120 ( na nové kabely ) | 12 | ks
17 | kabelové oko CU 70 ( na nové kabely ) | 4 | ks
18 | kabelová spojka RAYCHEM pro AYKY do průřezu 240 ( rezerva pro případ nefunkčnosti stávajících starých kabelů - naspojkování v kabelovém kanálu ) | 4 | ks
19 | kabelová spojka RAYCHEM pro AYKY do průřezu 50 ( rezerva pro případ nefunkčnosti stávajících starých kabelů - naspojkování v kabelovém kanálu ) | 4 | ks
20 | kabelová spojka RAYCHEM pro AYKY do průřezu 16 ( rezerva pro případ nefunkčnosti stávajících starých kabelů - naspojkování v kabelovém kanálu ) | 2 | ks
21 | příchytka SONAP 637574 | 15 | ks
22 | příchytka SONAP 637554 | 15 | ks
23 | příchytka SONAP 637540 | 10 | ks
24 | příchytka SONAP 637528 | 25 | ks
25 | pozinkovaný drát d8mm ( pro případné prodloužení přizemnění ) | 2 | m
26 | pozinkovaný pásek 30/4mm ( pro případné prodloužení přizemnění ) | 2 | m
27 | pozinkovaná svorka SR02 | 4 | ks
28 | pozinkovaná svorka SR03 | 4 | ks
29 | pozinkovaná svorka SP1 | 2 | ks
30 | ocel pozinkovaná konstrukční všeobecně | 40 | kg
31 | drobný montážní a upevňovací materiál ( elektrody, šrouby, hmoždinky, štítky, páska izolační, páska stahovací, atd. ) | 1 | sada
32 | montáže související s případnou úpravou stávajících ovládacích obvodů v ovládací skříni/skříních v provozu čerpadel M1 - M4 ( nutno konzultovat s provozovatelem ) | 8 | hod
33 | další montáže bez materiálu dodávaného | 20 | hod
34 | koberec dielektrický 2x6m | 1 | ks
35 | stavební úpravy ( odstranění, zaúhelníkování, atd. ) stávajícího soklu, který nově bude " mimo " novou dispozici rozvaděčů | 2 | sada
36 | rýhovaný plech pro zakrytování stávajícího soklu ( po stavebních úpravách - viz. výše ), vč. jeho doměření, nastříhání, nátěru, uložení, atd. a stupačky " v rohu " | 1 | m2
37 | stavební úpravy - vybourání příčky š.92/tl.15/v200cm ( za částí zád původního kompenzačního rozvaděče RC04-1.2 ), vč. úpravy stěny a podlahy ( stěnu zarovnat, na podlahu doplnit lino 100/25cm ) | 1 | sada
38 | pozinkovaný zákryt ZR4-2 roštu R4 ( úprava stávající stupačky " v rohu " ) | 1 | ks
39 | příchytka SONAP 637574 ( úprava stávající stupačky " v rohu " ) | 10 | ks
40 | Pozinková barva ve spray | 1 | ks
41 | Barva základní S2000 - všeobecně | 0,5 | kg
42 | Barva vrchní S2013 - všeobecně | 1 | kg
43 | Ředidlo S6006 | 0,5 | kg
44 | Doprava materiálu a osob | 1 | sada
45 | Manipulace v síti VN | 1 | sada
46 | Manipulace v síti NN | 1 | sada
47 | Zabezpečení beznapěťového stavu | 1 | sada
48 | Jeřábnické práce, montážní mechanismy | 1 | sada
49 | revize | 12 | hod
50 | účast projektanta na montáži | 6 | hod
51 | zpracování projektové dokumentace skutečného stavu | 2 | paré
Cena bez DPH ( Kč )
Základní sazba DPH 21% ( Kč )
Cena celkem s DPH ( Kč )
Poznánka 1 :
V současnosti není hlavní jistič/e v blokovací/vypínací vazbě na vn-část a trafo ( nyní trafo 400kVA, výhledově 630kVA ). V rámci této PD je uvedené však v novém rozvaděči připraveno na případná připojení těchto signálů jako tezervy. Před zahájením montáže nutno upřesnit se zástupci investora resp. provozovatele. V případě tohoto požadavku nutné provést " dopočty " tohoto Výkazu pro vlastní blokovací kabely, úpravy, atd.
Poznánka 2 :
V rámci výběrového řízení je nutno s investorem resp. s provozovatelem dopřesnit jednoznačným způsobem eventuální požadavek na zajištění náhradního napájení pro případné - vybrané části objektu ( diesel agregát, kabeláž, atd. ). Uvedený záskok - náhradní napájení možno případně koncipovat i jako " pouze připravený k okamžitému použití ", pro případ nečekanéhých komplikací při montáži a prodloužení vlastní montáže oproti předpokladům.
Poznánka 3 :
V případě, že část materiálu, která je specifikována jako " rezervní " pro možné vzniklé komplikace manipulace se stávajícími starými kabely, nebude využita, nebo jiných i situací, je třeba vyvolat jednání se zástupci investora a dohodnout se na úpravách tohoto Výkazu výměr se všemi důsledky ( odpočty - dopočty ).
zpracoval : 27.01.2021 ing. Hrdlička